ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, установку, включая пусконаладку автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПТ, АУПС и СОУЭ) и демонтаж старого оборудования на объектах АО «КРП»

| # 1. | Информация о покупателе | АО «КРП», 660059, Россия, г. Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, телефон: 8 (391) 252-26-00, e-mail: port@krasrp.ru. |
| --- | --- | --- |
| # 2. | Цель работ, источник финансирования | Поставка, установка, включая пусконаладку автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПТ, АУПС и СОУЭ) (далее – оборудование, товар) и демонтаж старого оборудования на объектах АО «КРП». Инвестиционный проект. |
| # 3. | Исходные данные | - Объекты, подлежащие оснащению автоматической системой пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: – здание склада ОМТС, инв. № 42 расположено на Злобинском грузовом районе АО «КРП», г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение 55, кадастровый номер 24:50:0000000:176705. Одноэтажное здание (административные помещения – 2 этажа) Общая площадь здания - 1145,3 м.кв. Высота потолков в административных помещениях не превышает 3 м. Высота потолков в помещениях склада не превышает 6,1 м. – здание РП-114, инв. № 62А расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение 46, кадастровый номер 24:50:0600013:573. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 188,7 м.кв. Высота потолков не превышает 4,35 м. Часть защищаемых помещений оборудованы подвесным потолком. – здание железнодорожной диспетчерской, инв. №50А, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение 60, кадастровый номер 24:50:0000000:176703. Здание двухэтажное. Общая площадь здания - 254,9 м.кв. Высота потолков не превышает 3,3 м. Часть защищаемых помещений оборудованы подвесным потолком. – здание АЗС АТЦ, инв. №970А расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:651. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 9,2 м.кв. - здание котельной (здание бытовых помещений и гаража) инв. №60600136, расположено на территории участка Песчанка Злобинского грузового района Емельяновский район, 2,5 км. на юго-восток от д. Песчанка, кадастровый номер 24:50:0000000:19204. Здание двухэтажное. Общая площадь здания - 876,7 м.кв. Высота потолков в административных помещениях не превышает 3 м. Высота потолков в помещениях склада не превышает 6,1 м. – здание проходной, инв. № 971А расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:659. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 94,5 м.кв. Высота потолков не превышает 3,1 м. Часть защищаемых помещений оборудованы подвесным потолком. – здание операторской АЗС, инв. №967А расположено на Енисейском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, кадастровый номер 24:50:0700142:261. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 11,7 м.кв. - помещение серверной в здании Управления, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:567. Площадь помещения составляет 18,9 м.кв. Высота потолков в помещении не превышает 3,3 м. - помещение архива в здании Управления, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:567. Площадь помещения составляет 42 м.кв. Высота потолков в помещении не превышает 3,5 м. - 2. Перечень оборудования, изделий и материалов для монтажа систем приведен в рабочей документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Устанавливаемое оборудование должно полностью взаимодействовать с существующей системой. - 3. Требования к техническим характеристикам оборудования, изделиям и материалам систем приведены в рабочем проекте, разработанным ООО «Центр пожарной экспертизы» (Приложение № 1 к Техническому заданию). - Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть смонтированы в соответствии с рабочим проектом, разработанным ООО «Центр пожарной экспертизы». 4. Провести работы по демонтажу старого оборудования. Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов приведен в приложении № 2 к Техническому заданию. - Демонтируемые ТМЦ складируются Поставщиком в специально отведенном Покупателем для этого месте и передаются от Поставщика Покупателю. 5. Подключить монтируемую систему к существующей вентиляционной системе, установленной в здании. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, Поставщик предоставляет, согласно техническому заданию, Проект производства работ (далее ППР) и согласовывает его с Покупателем. - 7. Внесение изменений в рабочий проект (корректировки) при монтаже, Поставщик письменно согласовывает с Покупателем до предоставления на подпись Покупателю УПД. - 8. Ввод систем в эксплуатацию. Приемка в эксплуатацию систем и подтверждение готовности смонтированного оборудования к эксплуатации осуществляется после пусконаладки рабочей комиссией по приемке оборудования, созданной Покупателем, в соответствии с рабочим проектом, исполнительной документацией и производственной документацией, предъявленной Поставщиком и Актом о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию с результатами проведения испытания работоспособности технических средств. Исполнительная документация предоставляется в трех экземплярах и включает в себя комплект рабочих чертежей (при изменении проектов, согласованные с проектировщиком, измененные схемы и планы расположения оборудования). В случае отсутствия изменений в рабочих чертежах рабочего проекта, исполнительская документация не предоставляется. Производственная документация включает в себя: - акты о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - акты об окончании монтажных работ; - акты измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акты освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу; - акты об окончании пусконаладочных работ; - ведомости смонтированных приборов и оборудования; - акты о проведении комплексного опробирования; - письменное уведомление о завершении установки товара и его пусконаладки; - комплект сметной документации; - журналы производства работ; - инструкция по эксплуатации смонтированного оборудования. Стоимость поставляемого товара должна включать в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортных расходов, расходов, связанных с хранением и доставкой товара до места передачи товара и выполнения работ, погрузочно-разгрузочных работ в месте передачи товара, расходов по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость работ по установке товара и его пусконаладке, демонтажу ранее установленного оборудования, а также всех иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств по поставке товара Покупателю. |
| # 4. | Место поставки и выполнения работ | Адрес места передачи товара и выполнения работ на территории Покупателя: - Склад ОМТС инв. № 981А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 55; - РП-114 Центральная распределительная подстанция, инв. № 62А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 46; - Здание железнодорожной диспетчерской 2-х этажное, инв. № 50А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 60; - Здание АЗС АТЦ, инв. № 970А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2; - Котельная (здание бытовых помещений и гаража) инв. №60600136, Емельяновский район, 2,5 км. на юго-восток от д. Песчанка; - Проходная, инв. № 971А г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2; - Здание операторской АЗС, инв. № 967, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.30; - Серверная здание управления 3 этаж инв. №57, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2; - Помещение архива в здании управления инв. №57, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2. |
| # 5. | Срок поставки и выполнения работ | Срок поставки и установки оборудования, включая пусконаладочные работы нового оборудования, демонтаж старого оборудования – в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора. |
| # 6. | Требования к безопасности выполнения работ | 1. Поставщик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; -СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; -СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; ­СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; -СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; ­СП 6.13130-2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; - СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - ГОСТ 31565-2012 Межгосудартсвенный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 2. Поставка и установка оборудования, включая пусконаладочные работы оборудования, осуществляются Поставщиком с использованием собственного (арендованного) оборудования, изделий, инструмента и материалов. При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие документы, подтверждающие качество, соответствующие ГОСТам и ТУ. Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц. 3. При монтаже оборудования следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах: - электромонтажные работы; - погрузочно-разгрузочные работы; - эксплуатация технологической оснастки и инструмента; - монтажные работы; - испытание оборудования; - обеспечение электробезопасности; - обеспечение пожаробезопасности; - организация работы по обеспечению охраны труда; - обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов Монтажные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. |
| # 7. | # Требование к документации, передаваемой Покупателю | 1. Поставщик предоставляет следующие документы: 1) до начала выполнения работ: - Проект производства работ. 2) по окончанию выполнения работ: - универсальный передаточный документ (УПД) по форме НН.УПД-1.1; - документацию в составе, предусмотренном пп. 8 п. 3 Технического задания; - документы на Товар и материалы (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме НН.М-35.1; - Акты о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию с результатами проведения испытания работоспособности технических средств. |
| # 8. | Требования к Поставщику | 1. Поставщик должен иметь аттестованный квалифицированный персонал, необходимый для выполнения работ по договору. 2. Наличие действующей лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 3. Поставщик должен иметь опыт выполнения работ идентичных предмету закупки в течение последних 3 лет (2021-2023 гг.). Вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре Участник закупки должен предоставить: - справку о кадровых ресурсах с приложением документов, подтверждающих обеспеченность кадровыми ресурсами (выписка из штатного расписания, заверенная Участником закупки, и/или копии трудовых книжек работников, и/или гражданско-правовых договоров, в т.ч. предварительных и под отлагательным условием, копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ (дипломы, аттестаты, удостоверения); - согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ в рамках Договора. - копию лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или выписку из реестра лицензий; - справку об опыте выполнения работ, с приложением не менее 1 исполненного договора в течение последних трех лет (2021-2023гг) (коммерческие и иные данные, не подлежащие разглашению – скрыть); 2. В случае объявления участника Победителем закупки или признания закупки несостоявшейся и принятия Покупателем решения о заключении договора с участником как с единственным участником, чья заявка признана соответствующей требованиям закупочной документации, в течение 5 (пяти) дней с даты размещения в ЕИС протокола о результатах закупки, до заключения договора, такой участник обязан предоставить Покупателю: 2.1. приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ; 2.2. копии документов, подтверждающих соответствие работников Участника, которые будут задействованы в выполнении работ в рамках заключаемого договора, требованиям в области ПБ и ОТ (в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию); 2.3. согласие на обработку персональных данных от работников, которые будут задействованы при выполнении работ по договору. (Если согласия на обработку персональных данных предоставлялись Участником закупки ранее в составе заявки, то их повторное предоставление не требуется). В случае не полного предоставления либо нарушения сроков предоставления указанных выше документов Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора и Покупатель вправе в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. 3. Соблюдать действующие в АО «КРП» положения по промышленной безопасности и охране труда, стандарты и правила, действующие на территории РФ и регламентирующие деятельность в этой области, установленные в АО «КРП» правила трудового распорядка и соответствовать требованиям в области ПБиОТ (Приложение № 3 к Техническому заданию). 4. Нести ответственность в полном объеме причиненного ущерба за порчу оборудования Покупателя при выполнении работ. 5. Нести ответственность за все действия своего персонала, безопасное производство работ, соблюдение правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. |
| # 9. | Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и работы по установке и пусконаладке оборудования | Гарантийный срок в период эксплуатации кабелей – не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию. Все поставляемое оборудование, за исключением кабелей, должно быть обеспечено гарантийным обслуживанием в течение срока, установленного производителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания УПД по форме НН.УПД-1.1. Объем гарантийного обслуживания для каждой единицы поставляемого оборудования должен быть не меньше стандартных обязательств производителя. Гарантия на результат работ по установке оборудования и пусконаладочные работы нового оборудования, устанавливается сроком не менее 12 месяцев с момента подписания УПД по форме НН.УПД-1.1. Гарантийное обслуживание должно быть обеспечено без дополнительных расходов со стороны Покупателя. Под гарантийным обслуживанием подразумевается, восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период, неправомерными действиями третьих лиц или действием непреодолимой силы. |

Приложение № 1 к Техническому заданию – Рабочая документация.

Приложение № 2 к Техническому заданию – Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов.

Приложение № 3 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Рабочая документация.

- Здание склада ОМТС, инв. № 42 – рабочая документация КРП-2024/108-ПС. Книга 1

- Здание центральной распределительной подстанции, инв. №62А – рабочая документация КРП-2024/108-ПС. Книга 2

- Здание железнодорожной диспетчерской, инв. №50А – рабочая документация КРП-2024/108-ПС. Книга 3

- Здание АЗС АТЦ, инв. №970А – рабочая документация КРП-2024/108-ПС. Книга 4

- Здание котельной (здание бытовых помещений и гаража), инв. №60600136 – рабочая документация КРП-2024/108-ПС. Книга 5

- Здание проходной, инв. № 971А – рабочая документация КРП-2024/108-ПС. Книга 6

- Здание операторской АЗС, инв. № 967 – рабочая документация КРП-2024/108-ПС. Книга 7

- Помещение серверной в здании Управления – рабочая документация КРП-2024/108-АПТ. Книга 1

- Помещение архива в здании Управления – рабочая документация КРП-2024/108-АПТ. Книга 2

Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Наименование систем ППА, инвентарный номер | Номер проекта, кем выполнен, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Склад ОМТС инв. № 981А | ППКОП «Сигнал-10»- 2 шт., «Рип 12RS»-2шт., УПКОП 135-1-1-1шт., УПКОП-135-1-2П-2шт., ТС OExiallCT6-1 шт., ИП 212-3СУ- 42 шт., ИПР 513-10-10 шт., ИП 535-99/В-А-01-1 шт., ИП 114-5-А2-9шт.,ООПЗ «Флейта-12В»-12 шт., ОЗВ "Шмель-12"-1шт., «Маяк-12-К»-4 шт., «Кристал-12ТЛ»-10 шт., датчик акустический на разбивание стекла-5 шт., ИО – 102/20/А2М-12 шт. | АУПС и СОУЭ, ОС | КМН 11/1.2-13-ПС ООО «Красмехналадка» 28.11.2013г. |
| 2. | РП-114 Центральная распределительная подстанция, инв. № 62А | ППКОП «Сигнал-10»-1 шт., «Рип 12RS»-1 шт., ИП 513-10-4 шт., ИП 212-3СУ-45 шт., «Флейта-12В»-4 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12ТЛ»-6 шт. | АУПС и СОУЭ | КМН 9/2-12-ПС ООО Красмехналалдка» 25.10.2012г. |
| 3. | Здание железнодорожной диспетчерской 2-х этажное, инв. № 50А | ППКОП «Сигнал-10»-1 шт., «Рип 12RS»-1 шт., ИП 212-3СУ-29 шт., ИПР 513-10-4 шт., «Флейта-12В»-4 шт., «Маяк-12-К»-1шт., «Кристал-12ТЛ»-5 шт. | АУПС и СОУЭ | КМН 9/8-12-ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г.. |
| 4. | Здание АЗС, инв. № 970А | ППКОП «Сигнал-10»-1 шт., «Рип 12RS»-1 шт., ИП 212-3СУ-2 шт., ИП 513-10-1 шт., «Флейта-12В»-1шт., «Маяк-12-К»-1шт.,«Кристал-12ТЛ»-1 шт. | АУПС и СОУЭ | КМН 9/10-12-ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г. |
| 5. | Котельная (здание бытовых помещений и гаража) инв. №60600136. | ППКОП «Гранд Магистр 8П+РС»-1 шт., «БИРП12/1,6»-1 шт., ИП-212-3СУМ-40 шт., ИР-1-3 шт., ИП 101-1А-А1-2 шт., «Маяк 12-ЗМ»-6 шт., «Маяк-12-К»-1шт., «Молния12»-5 шт. | АУПС и СОУЭ | 025-2011-ПС ООО «ТФМ» АВТОМАТИКА» 08.08.2011г. |
| 6. | Проходная, инв. № 971А | ППКОП «Сигнал-10»-1 шт., «Рип 12RS»-1 шт., С2000М-1 шт., С2000 ПИ-1 шт., С2000БИ»-1 шт., С2000 БКИ»-1 шт., ИП 212-3СУ-11 шт., ИПР 513-10-3 шт., «Флейта-12В»-2шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12ТЛ»-5 шт. | АУПС и СОУЭ | КМН09/03-12-ПС КМН11/1.1-13-ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г. |
| 7. | Здание операторской АЗС, инв. № 967 | ППКОП «Сигнал-10»-1 шт., «Рип 12RS»-1 шт., ИП 212-3СУ-2 шт., ИПР 513-10- 1 шт., «Флейта-12В»-1 шт., «Маяк-12-К»-1шт., «Кристал-12ТЛ»-1 шт. | АУПС и СОУЭ | КМН 9/11-12-ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г. |
| 8. | Серверная здание управления 3 этаж инв. №57 | - | - | - |
| 9. | Помещение архива в здании управления инв. №57 | - | - | - |

Приложение № 3 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ в области ПБиОТ

| Краткое наименование Предмета закупки | Поставка, установка, включая пусконаладку автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПТ, АУПС и СОУЭ) и демонтаж старого оборудования на объектах АО «КРП» |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 219 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Приказов о создании комиссий по проверке знаний по направлениям (в случае обучения и проверки знаний в комиссии предприятия). 2.2. Удостоверения работников или протоколы проверки знаний требований охраны труда; 2.3 Приказа о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. 2.4. Удостоверения или протоколы обучения работников оказанию первой помощи, использованию СИЗ. 2.5. Удостоверения по электробезопасности. 2.6. Дипломы либо квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение по дополнительным профессиональным образованиям (1. Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарных инструктажей; 2. Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, назначенных руководителем организации ответственными за пожарную безопасность). | Касательно п.п.2.2, 2.4: в случае обучения по новым правилам утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" предоставляются протоколы или удостоверения по программам в области охраны труда (А, Б, В). Касательно п. 2.5: в случае производства работ с электрооборудованием, электроустановками. Касательно п.2.6: в случае проведения огневых работ (все виды электросварочных, газосварочных, бензокеросиновых и паяльных работ, варка битума и смол, резка металла механизированным инструментом, а также другие работы, связанные с применением открытого огня) |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 221 | Заверенная копия утвержденных локальным нормативно-правовым актом Участника закупки нормы выдачи СИЗ по профессиям (приказ и перечень). |  |
|  | Работы на высоте | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, статьи 220. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 N 29н | Заверенные копии документов о прохождении медицинских осмотров работников, имеющих допуск к выполнению работ на высоте. | Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. |
|  |  | Персонал Подрядчика обучен безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Правила по охране труда при работе на высоте утв. Приказом от 16 ноября 2020 года № 782н | Заверенные копии протоколов и удостоверений работников о проверке знаний требований охраны труда при работе на высоте. |  |
|  | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 220 Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 N 29н | Заверенные копии заключений по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра или заключительный акт по результатам периодического осмотра. |  |

- Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | П КРП-20-04-2015 «Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | СТО КИСМ 121-215-2022 «Стандарт организации. Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | П КРП 4-048-2023 Положение «О порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | # П КРП 4-001-2021 «Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | М ГК НН 121-HS.1.2.2-2022 «Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | П КРП 4-012-2022 «Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 8 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 9 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 10 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |