Задание на выполнение работ

по разработке проектно-сметной документации автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании АО «КРП»

| # № # п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора, наименование объекта | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (далее – «ПСД») систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы порошкового пожаротушения в зданиях АО «КРП». В сметной документации предусмотреть работы по монтажу и пусконаладочным работам, а также демонтажу устаревшего/неисправного оборудования АУПС, АУПТ и СОУЭ |
| 2 | Цель выполнения работ | Выполнение требований пожарной безопасности по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. |
| 3 | Место выполнения работ | - Склад сборно-металлический инв.№ 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.16, кадастровый номер 24:50:0600013:635 (АПС и СОУЭ). Площадь 496 м2 - Здание гаража автопогрузчиков инв.№ 77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 73, кадастровый номер 24:50:0600013:636 (АПС и СОУЭ) Площадь 1074,7 м2 - Склад металлический сборно-разборный инв.№ 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2 (АПС и СОУЭ) Площадь 955 м2 - Электроцех инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 15, кадастровый номер 24:50:0600013:691 (АПС и СОУЭ) Площадь 295,4 м2 - Здание сборно-разборное инв.№ 13438, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 17, кадастровый номер 24:50:0600013:570 (АПС и СОУЭ) Площадь 493,3 м2 - Здание механических мастерских инв.№ 19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 57, кадастровый номер 24:50:0600013:649 (АПС и СОУЭ) Площадь 398,2 м2 - Здание сторожевого поста инв.№ 966А, г. Красноярск ул. Прибойная, №30, кадастровый номер 24:50:0700142:375 (АПС и СОУЭ) Площадь 8 м2 - Здание столярного цеха (2-этажное) инв.№ 54, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№86, кадастровый номер 24:50:0600013:593 (АПС и СОУЭ) Площадь 572,4 м2 - Механические мастерские инв.№ 68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№43, кадастровый номер 24:50:0600013:630 (АПС и СОУЭ) Площадь 790,9 м2 - Склад ГСМ инв.№ 982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№62, кадастровый номер 24:50:0600013:585 (АПС и СОУЭ) Площадь 15,7 м2 - Туалет_мастерские ЖДЦ инв.№ 19239, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№61, кадастровый номер 24:50:0600013:603 (АПС и СОУЭ) Площадь 33,9 м2 - Здание гаража с 2-хэтажной пристройкой инв.№ 18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№73, кадастровый номер 24:50:0600013:636 (АПС и СОУЭ) Площадь 1074,7 м2 - Склад АТЦ инв.№ 984А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№65, кадастровый номер 24:50:0600013:618 (АПС и СОУЭ) Площадь 120,1 м2 - Склад № 3 инв.№ 7А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№18, кадастровый номер 24:50:0600013:645 (АПТ и СОУЭ) Площадь 5742,4 м2 - Здание пожарного депо (2-хэтажное) инв.№ 38.1, 38.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№51, кадастровый номер 24:50:0600013:689 (АПС и СОУЭ) Площадь 619,6 м2 - Здание подстанции № 138 Инв.№ 84, г Красноярск ул. Прибойная, №30, кадастровый номер 24:50:0700142:312 (АПС и СОУЭ) Площадь 77,4 м2 - Склад металлический сборно-разборный инв.№ 19008, г Красноярск ул. Прибойная, №30 (АПС и СОУЭ) Площадь 600,7 м2 - Здание прачечной-туалета инв.№ 961А, г Красноярск ул. Прибойная, №30, кадастровый номер 24:50:0700142:362 (АПС и СОУЭ) Площадь 73,7 м2 - Склад инв.№ 964А, г Красноярск ул. Прибойная, №30, кадастровый номер 24:50:0700142:262 (АПС и СОУЭ) Площадь 140,1 м2 - Здание мастерских инв.№ 962А, г Красноярск ул. Прибойная, №30, кадастровый номер 24:50:0700142:456 (АПС и СОУЭ) Площадь 58,8 м2 |
| 4 | Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ | Работы должны состоять из: - предпроектного обследования объектов. - разработки проектно-сметной документации (ПСД). Срок выполнения работ – в течение 60 календарных дней с даты подписания договора. |
| 5 | Исходные данные и условия выполнения работ | - В зданиях Злобинского грузового района, Енисейском грузовом районе и на участке Песчанка АО «КРП» установлено оборудование интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид». - В ПСД предусмотреть адресно-аналоговую пожарную сигнализацию на базе оборудования интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид», которое должно полностью взаимодействовать с существующими системами. - Сигналы тревоги вывести: - Енисейский грузовой район - основной пульт управления – в помещение поста охраны здания проходной, инв. № 958А. Дублирующий – в здании механической мастерской, инв. №58 (пом.8, ком.3, 2 этаж). - Злобинский грузовой район - основной пульт управления – на рабочее место АРМ «Орион» инв. № 980А, Дублирующий на пульт КПП. - Соединение между пультами управления и приборами предусмотреть: Енисейский грузовой район - отдельным кабелем FTP, Злобинский грузовой район – оптическим кабелем. - Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий, предоставляемых Заказчиком Подрядчику в момент подписания Договора. - Список подлежащего демонтажу оборудования представлен в приложении № 1 к Заданию на выполнение работ. |
| 6 | Технические характеристики, качество, объем работ | # 1. Технические решения в рамках проектных работ предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Направляются на электронную почту, указанную в договоре и в течение трех рабочих дней Заказчик согласовывает предложенное техническое решение или отклоняет его. Общий срок выполнения работ по договору не прерывается и не приостанавливается. 2. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов установить в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3.При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: # - Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации РФ» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); - СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной зашиты. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; - СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59638–2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59636-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 53316-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний; - ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3); - СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1); - СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59639-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; - СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1); # - СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 7.13130-2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2); 4. В ПСД предусмотреть: 4.1. Требования к электропитанию: Технические средства проектируемой системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц. Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты, имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей, с учетом потребляемой каждой группой мощности. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме «Пожар». Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания. Для электропитания оборудования АУПС и СОУЭ должны применяться источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, контроля состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления напряжением 12 в. 4.2. Требования к кабельным изделиям. Кабели для систем противопожарной защиты независимо от места прокладки должны быть огнестойкими с индексом FR. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. 4.3. Требования к способам прокладки кабельных линий: предусмотреть прокладку в пластиковом кабельном канале. 4.4. Алгоритм формирования сигналов от АУПС на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта: от двух, одновременно сработавших пожарных извещателей. Сигнал на запуск систем оповещения и отключения систем общеобменной вентиляции сформировать только при переходе шлейфа сигнализации ППК в состояние «ПОЖАР». 4.5. Требования к заземлению: принимать в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности согласно п. 3 настоящего раздела Технического задания. 4.6. Пожарные оповещатели СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Количество пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей 4.7. Требования по организации АУПС и СОУЭ: Пультовая аппаратура пожарной сигнализации должна обеспечивать: - контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации; - управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе проектирования); - возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии пожарных извещателей с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы; - ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: - тревожные сообщения, неисправности. 5. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации. 4.7. Автоматические установки пожаротушения. Разработать РД пожарной сигнализации, с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Система должна обеспечить: - определение факта и места возгорания; - контроль исправности шлейфов; -автоматическое управление при пожаре процедурами, определенными нормативными документами; - оперативное обнаружение места возникновения пожара. Приемно-контрольные приборы установить в помещениях объекта. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать возможность ее дальнейшего расширения. Предусмотреть интеграцию с инженерными системами здания, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). |
| 7 | Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | Проектируемое оснащение систем предусмотреть в зависимости от категории по взрывоопасности и класса зоны по ПУЭ помещения. Закладываемое оборудование должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию при условии своевременного технического обслуживания и иметь действующие сертификаты соответствия согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 8 | Требования к безопасности производства работ | Исполнитель в период оказания услуг несет ответственность за безопасность оказания услуг, соблюдение своими работниками, задействованными при оказании услуг требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, стандартов по охране труда и промышленной безопасности, иных законов и подзаконных нормативных актов, действующих на территории оказания услуг. |
| 9 | Требования к участнику закупки | Вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре Участник закупки должен предоставить: - Справку об опыте выполнения работ в количестве не менее 1 исполненного договора в течение последних трех лет (2020-2023гг). В подтверждение опыта предоставить копию исполненного договора (коммерческие и иные данные, не подлежащие разглашению – скрыть); - Информацию о членстве в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. - Аттестацию физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. - копии документов, подтверждающих соответствие работников, которые будут задействованы в рамках договора, требованиям в области ПБ и ОТ (в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию). - согласия на обработку персональных данных от работников, которые будут задействованы при оказании услуг в рамках Договора. |
|  | Требования к документации, передаваемой Заказчику | Проектно-сметную документацию предоставить в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (CD-диск или флеш-накопитель), чертежи в формате DW, PDF, текстовая часть в формате DOC и PDF, сметная часть в формате Гранд-смета и Еxсel. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке. |

Приложение № 1 к Заданию на выполнение работ - Список подлежащего демонтажу оборудования системы управления установками пожаротушения.

Приложение № 2 к Заданию на выполнение работ - Требования в области ПБиОТ для Подрядчика

Приложение № 1 к Заданию на выполнение работ

Список подлежащего демонтажу оборудования системы управления установками пожаротушения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Наименование систем ППА, инвентарный номер | Номер проекта, кем выполнен, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склад сборно-металлический инв.№ 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.16 | ППКП «С2000-АСПТ» - 1 шт., УПКОП 135-1-1 – 3 шт., УПКОП 135-1-2П – 7 шт., ЕС PExiallCT6 – 3 шт., ЕС PExiallCT6 «ЭВК» – 2 шт., ББП «РИП-12RS» - 1 шт., «С2000-КПБ» - 1 шт., ИП 212-3СУ – 6 шт., ИП 535-99/В-А-01 – 2 шт., ИП 114-5-А2 – 60 шт., ИО 102-20П – 2 шт., МПП «Тунгус-4» - 2 шт., МПП «Тунгус-6» - 15 шт., Флейта-12В – 1 шт., Шмель-12 – 3 шт., Табло «Выход» - 2 шт., «С2000-ПИ» - 1 шт., Кабель КПКВнг(А)-FRLS – 500м., Кабель ВВГнгLS – 10м., Кабель UTP 4х2х0 5 – 50м., Кабель FTP-5E – 150м. | АПТ и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2013г. |
|  | Здание гаража автопогрузчиков инв.№ 77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 73 | ПКиУОП «С2000-М» - 1 шт., ППКОП «Сигнал-20П SMD» - 1 шт., «С2000-КПБ» - 1 шт., «С2000-БИ» - 1 шт., ИП 212-3СУМ – 23 шт., ИП 114-5-А2 – 98 шт., ИПР – 3СУ – 8 шт., УК-ВК/02 – 1 шт., РИП-12 исп.05 – 1 шт., Молния 12К – 8 шт., Маяк-12К – 1 шт., Маяк 12-3М – 13 шт., Кабель КСВВнг(А)LS 2х0,5 – 1050 м., Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 1х2х0,8 – 80 м., Кабель КПСЭнг FRLS 2х2х0,75 – 54 м., Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 4х0,5 – 5 м., Кабель ВВГнг(А)LS 3х1,5 – 16 м., Кабель FireKab BMK-SH FE 180 PH 120 2x2x0,8 – 100 м. ИП212-41М – 57 шт., ИПР-К – 2 шт., УК-2П – 12 шт., Маяк-12-К – 1 шт., Маяк-12-3 – 2 шт., ПКИ-1 «Иволга» - 2 шт., «Молния-12» - 5 шт., Кабель КПСВ 2х0,5 – 500 м., Кабель КПСВ 1х2х0,5 – 40 м., Кабель ПВС 3х1,5 – 15 м., | АПС и СОУЭ | ООО «МАРС» 2011г. ООО ПСО «Монтажник» 2004г. |
|  | Склад металлический сборно-разборный инв.№ 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2 | ППКОП «Сигнал-10» - 3 шт., «РИП-12RS» - 3 шт., ИП 212-3СУ – 6 шт., ИП 212-125 – 6 шт., ИПР-513-10 – 3 шт., ИП 114-5-А2 – 7 шт., Флейта-12В – 15 шт., Маяк-12-К – 3 шт., «Молния-12» - 4 шт., Кабель КСВВнг(А)- LS 2х0,5 – 200 м., Кабель КПВКнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 230 м., Кабель ВВГнгLS – 20 м., Кабель FTP-5E – 150 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 120 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2013г. |
|  | Электроцех инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 15 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 212-3СУ – 24 шт., ИП 114-5-А2 – 8 шт., ИПР-513-10 – 2 шт., Флейта-12В – 4 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Кристалл-12» - 3 шт., Кабель ВВГнгLS 3х1.5 – 10 м., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 200 м., Кабель КПКВнг-FRLS 1х2х0,22 – 80 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2012г. |
|  | Здание сборно-разборное инв.№ 13438, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 17 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 114-5-А2 – 32 шт., ИПР-513-10 – 2 шт., Флейта-12В – 3 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 150 м., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 105 м., Кабель ВВГнгLS 3х1.5 – 1 м., Кабель FTP-5E – 120 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 20 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2013г. |
|  | Здание механических мастерских инв.№ 19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 57 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 212-3СУ – 4 шт., ИПР-513-10 – 3 шт., ИП 114-5-А2 – 26 шт., Флейта-12В – 3 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Кристалл-12» - 3 шт., Кабель ВВГнгLS 3х1.5 – 2 м., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 300 м., Кабель КПКВнг-FRLS 1х2х0,22 – 100 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2012г. |
|  | Здание сторожевого поста инв.№ 966А, г. Красноярск ул. Прибойная, №30 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
|  | Здание столярного цеха (2-этажное) инв.№ 54, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№86 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 212-3СУ – 40 шт., ИПР-513-10 – 5 шт., ИП 114-5-А2 – 24 шт., Флейта-12В – 4 шт., Маяк-12-К – 3 шт., «Молния-12» - 8 шт., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 410 м., КПКВнг-FRLS 1х2х0,5 – 195 м., Кабель ВВГнгLS 3х1.5 – 10 м., Кабель FTP-5E – 80 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 20 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2014г. |
|  | Механические мастерские инв.№ 68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№43 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИПДЛ-Д-11 Р4, БИ – 6 шт., ИПДЛ-Д-11 Р4, БП – 6 шт., ИП 212-3СУ – 22 шт., ИПР-513-10 – 3 шт., Флейта-12В – 6 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Кристалл-12» - 3 шт., Кабель ВВГнгLS 3х1.5 – 2 м., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 385 м., КПКВнг-FRLS 1х2х0,22 – 125 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2012г. |
|  | Склад ГСМ инв.№ 982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№62 | ППКП «С2000-АСПТ» - 1 шт., ИП 114-5-А2 – 6 шт., ИПР-513-10 – 1 шт., ИО 102-20П – 1 шт., МПП «Тунгус-4» - 3 шт., «Молния-24» - 3 шт., Флейта-12В – 1 шт., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 45 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 5 м., Кабель FTP-5E – 60 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 10 м. | АПТ и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2013г. |
|  | Туалет_мастерские ЖДЦ инв.№ 19239, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№61 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 212-3СУ – 4 шт., ИПР-513-10 – 2 шт., Флейта-12В – 2 шт., Маяк-12-К – 1 шт., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 40 м., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 15 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 10 м., Кабель FTP-5E – 50 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 20 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2014г. |
|  | Здание гаража с 2-хэтажной пристройкой инв.№ 18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№73 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 212-3СУ – 44 шт., ИПР-513-10 – 4 шт., ИП 101-3А-А3R1 – 4 шт., ИП 114-5-А2 – 85 шт., Флейта-12В – 10 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Кристалл-12» - 6 шт., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 15 м., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 580 м., Кабель КСВВнг-LS 2х0,8 – 50 м., КПКВнг-FRLS 1х2х0,22 – 285 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2012г. |
|  | Склад АТЦ инв.№ 984А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№65 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 114-5-А2 – 12 шт., ИПР-513-10 – 3 шт., Флейта-12В – 3 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 100 м., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 40 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 10 м., Кабель FTP-5E – 150 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 15 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2013г. |
|  | Склад № 3 инв.№ 7А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№18 | ППКП «С2000-АСПТ» - 4 шт., «С2000-М» - 1 шт., «С2000-КПБ» - 7 шт., «С2000-ПИ» - 1 шт., РИП-24 – 1 шт., ИП212-52СМД (ИПДЛ-52СМД) – 11 шт., ИПР-513-10 – 6 шт., МПП «Тунгус-4» - 23 шт., МПП «Тунгус-6» - 77 шт., «С2000-ПТ» - 2 шт., ИП 212-3СУ – 3 шт., ИО 102-20П – 1 шт., «Молния-24» - 14 шт., «Молния-24-3» - 16 шт., БЗС – 1 шт., БЗЛ – 1 шт., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 1150 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 100 м., Кабель ПВ 1х2,5 – 616 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 300 м. | АПТ и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2014г. |
|  | Здание пожарного депо (2-хэтажное) инв.№ 38.1, 38.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, №2, стр.№51 | «С2000-М» - 1 шт., «С2000-КПБ» - 1 шт., «С2000-КДЛ» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 212-34А – 56 шт., ИПР 513-3А – 6 шт., С2000-АР2 – 1 шт., С2000-АР1 – 2 шт., ИП 114-5-А2 – 12 шт., «KRISTALL TL-12» - 13 шт., Маяк-12-К – 1 шт., Флейта-12В – 12 шт., Кабель КПСВнг-LS 1х2х1 – 400 м., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,22 – 200 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 10 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 10 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2012г. |
|  | Здание подстанции № 138 Инв.№ 84, г Красноярск ул. Прибойная, №30 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
|  | Склад металлический сборно-разборный инв.№ 19008, г Красноярск ул. Прибойная, №30 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИПР-513-10 – 2 шт., ИП 114-5-А2 – 48 шт., Флейта-12В – 3 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 200 м., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 70 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 10 м., Кабель FTP-5E – 230 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 10 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2013г. |
|  | Здание прачечной-туалета инв.№ 961А, г Красноярск ул. Прибойная, №30 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 212-3СУ – 8 шт., ИПР-513-10 – 1 шт., Флейта-12В – 1 шт., Маяк-12-К – 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., БЗС – 1 шт., БЗЛ – 1 шт., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 30 м., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 10 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 2 м., Кабель FTP-5E – 30 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 8 м. | АПС и СОУЭ | ООО «Красмехналадка» 2014г. |
|  | Склад инв.№ 964А, г Красноярск ул. Прибойная, №30 | ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., «РИП-12RS» - 1 шт., ИП 114-5-А2 – 24 шт., ИПР-513-10 – 6 шт., Флейта-12В – 6 шт., Маяк-12-К – 1 шт., БЗС – 1 шт., БЗЛ – 1 шт., Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 – 120 м., Кабель КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 – 54 м., Кабель ВВГнгLS 3х1,5 – 5 м., Кабель FTP-5E – 10 м., Кабель CV-K (CAT.5E UTP) – 20 м. |  |  |
|  | Здание мастерских инв.№ 962А, г Красноярск ул. Прибойная, №30 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |

Приложение № 2 к Заданию на выполнение работ

Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 219 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Приказов о создании комиссий по проверке знаний по направлениям (в случае обучения и проверки знаний в комиссии предприятия). 2.2. Удостоверения работников или протоколы проверки знаний требований охраны труда; 2.4. Удостоверения или протоколы обучения работников оказанию первой помощи, использованию СИЗ. | Касательно п.п.2.2, 2.4: в случае обучения по новым правилам утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" предоставляются протоколы или удостоверения по программам в области охраны труда (А, Б, В). |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБ и ОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | СТО КИСМ 121-215-2022 «Стандарт организации. Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |