ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту электродвигателей и гидротолкателей в 2025 году.

| # № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту электродвигателей и гидротолкателей (далее – оборудование) в 2025 году. |
| # 2. | Технические характеристики | Перечень оборудования: Марки электродвигателей, предназначенные для работы на подъемно транспортных механизмах.. Марка электродвигателя; Мощность (Р) кВт.. ARRK 354-8; 132. ARRK 314-8; 75. SMH 180 LG; 19. SMH 160 LG; 15. KMR 132 NG; 7,5. ХОРШ 123Б-6ША; 45. ХОРШ 73Б-6ША; 9,7. НОРД 114-6ША; 23,5. МТН 711-10; 100. МТН 611-10; 45. 4МТН28056У1; 75. 4МТН280310УГ; 45. MTF-4116У1; 22. 4МТН225М8У1; 30. MTF 411 8; 15. MTF 311-6; 11. МТН Ф712-10У3; 125. 4МТН280М10-У1; 60. МТН412-6У1; 30. МТКН311-6У1; 11. АРМ73-12; 4,2. AFN 167-6C; 100. АМТК-160; 11. АМТК-225; 36. АМТК-315; 129. АМТК-200; 30. АМТК-132; 5,5. АМТК-180; 18,5. АМТК-280; 75. АМТК-160; 15. Марки гидротолкателей, предназначенные для работы на подъемно транспортных механизмах.. Марка; Мощность (Р) Вт. ЕВ 250/60; 500. ЕВ 125/60; 400. ЕВ 50/50; 200. ЕВ 20/50; 180. БЛ 20; 180. БЛ 32; 200. БЛ 80; 300. БЛ 200; 500. ТЭ-80; 300. ТЭ-50; 250. ТЭ-16; 160. Т-160Б; 600. ТГМ-25; 250. Электромагнитные катушки. МП-201; -. ТКП-500; -. ТКП-600; -. |
| # 3. | Место выполнения работ | Весь комплекс работ по ремонту оборудования осуществляется силами подрядчика и на его производственной площадке (включая стендовые испытания), доставка оборудования на ремонтную площадку подрядчика осуществляется силами заказчика на указанный адрес в пределах города Красноярска. В случае нахождения ремонтной площадки за пределами города Красноярска, доставка оборудования осуществляется силами подрядчика и за его счет, все затраты в этом случае должны быть учтены в коммерческом предложении в ходе закупочных процедур. Оборудование находится на хранении на площадке АО «КРП»: - Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2. |
| # 4. | Срок выполнения работ | Работы по ремонту оборудования выполняются с даты заключения договора по 31.12.2025 г. Конкретные даты и срок выполнения работ согласовываются сторонами дополнительно по электронной почте, указанной в договоре. |
| # 5. | Объем для выполнения работ | Этапы ремонта электродвигателей: 1. разборочно-дефектировочные работы.; 2. заготовительно-намоточные.; 3. сушильно-пропиточные и сборочные работы. На первом этапе выполняется разборка и дефектовка оборудования, которым предшествует осмотр, продувка и очистка двигателя. В рамках полной разборки выполняется снятие ротора и других элементов (полумуфт, шкивов, подшипников), демонтаж с ротора (или якоря) бандажа, распайка петушков якоря и демонтаж с корпуса катушек полюсов. Отжиг неисправной обмотки в электропечи, после чего саму обмотку удаляют. Далее производится выправление и очистка пазов, промывка и протирка деталей. На втором этапе выполняется укладка секций катушек обмоток, после чего выполняется их уплотнение и фиксация с помощью клиньев. Если производится ремонт якоря двигателя постоянного тока, выполняется лужение петушков и выводных концов обмотки якоря для их лучшего соединения и далее — пайка их к петушкам. После этого с помощью стеклобандажной ленты или бандажировочной проволоки осуществляется бандажировка якоря (или ротора) и далее — балансировка. На третьем этапе в сушильной печи выполняется просушка статора, ротора или якоря, а также катушки полюсов. Пропитка пропиточным лаком, обмотки. Далее выполняется просушка пропитанной обмотки. Далее выполняется сборка электродвигателя, по завершении которой оборудование тестируется на испытательной стенде. После испытаний поверхность двигателя обезжиривается и окрашивается. Для ремонта гидротолкателей этапы схожи при выходе из строя двигателя, с дополнительными этапами по замене уплотнительных резинок, колец и прокладок с дополнительной герметизацией емкости толкателя для исключения течи масла. Приблизительный перечень операций при ремонте электродвигателя: - Очистка корпуса двигателя от различных загрязнений, включая масляные следы и пылевой налёт; - Замена подшипников; - Восстановление изоляции на выводных концах; - измерение с помощью мегомметра сопротивление на изоляции обмоток; - Замена обмотки – частично или полностью; - Замена или ремонт вала ротора; - балансировка ротора; - Замена вентилятора и подшипниковых щитов; - Очистка электродвигателя изнутри, разборка, сборка и испытание его под нагрузкой. - Покрытие обмоток лаком; - Замена изоляции обмоток; - Промывка металлических деталей машины и подшипников; - Замена прокладок на подшипниковых щитах; - Замена токосъемного механизма; - Ремонт щеткодержателей; - Замена щеткодержателей; - Проточка токосъемных колец; - Замена токосъемных колец; - Заварка и проточка заточек у щитов ЭД. |
| # 6. | Требования к подрядчику | - Наличие испытательного стенда для проведения диагностики электродвигателей и проведении испытаний после ремонта; - Участник закупки должен иметь аттестованный квалифицированный персонал согласно п. 42 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811: электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электродвигателей– не менее 1 чел. Вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре Участник закупки должен предоставить: Документы, подтверждающие наличие испытательного стенда для проведения диагностики электродвигателей и проведении испытаний после ремонта; - Справку о кадровых ресурсах с приложением документов, подтверждающих обеспеченность кадровыми ресурсами, указанными в пп. 2 п. 6 настоящего Технического задания (выписка из штатного расписания, заверенная Участником закупки, и/или копии трудовых книжек работников, и/или гражданско-правовых договоров, в т.ч. предварительных и под отлагательным условием); - согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ в рамках Договора; - документы, подтверждающие квалификацию и образование персонала, который планируется привлечь к выполнению работ (дипломы, аттестаты, удостоверения) до начала выполнения работ. |
| # 7. | # Требование к документации, передаваемой Заказчику | Подрядчик предоставляет следующие документы: - Обязательным условием для производства работ является проведение фотофиксации скрытых работ с предоставлением фотоотчета заказчику по их окончании; # - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме НН.ДК-4.1; # - Протокол испытания отремонтированного электродвигателя или гидротолкателя на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре; - Акты освидетельствования скрытых работ (по согласованию с Заказчиком); - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже элементов обмоток, токосъемных колец (форма НН.М-35.1.); - Сертификаты и паспорта примененных материалов и оборудования; - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. |
| # 8. | # Гарантийные обязательства | Подрядчик гарантирует качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 12 (двенадцать) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ. |