ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ в сетях АО «КРП»

| # № п/п | Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Предмет закупки | Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ в сетях АО «КРП» |
| # 2. | Информация о Заказчике | АО «КРП» 660059, Россия, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2 |
| # 3. | Цель работ | Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторных и распределительных подстанций и линий электропередач. |
| # 4. | Описание | Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по плановому техническому обслуживанию трансформаторных и распределительных подстанций и линий электропередач (кабельные) 0,4;6;10 кВ. Состав и содержание: - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт трансформаторов в количестве 21 единицы: ТМ 1000/6кВ – 3 шт. ТМГ 630/6кВ – 6 шт. ТМ 630/6кВ – 1 шт. ТМ 630/10 – 6 шт. ТМ 400/10/6 – 5 шт. ТМ 320/10/6 – 1 шт. ТМ 250/6 – 1 шт. # - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт масляных и вакуумных выключателей в количестве 23 единиц: ВМГ- 133 – 2шт, ВБУПЗ- 6/10 – 8 шт. ВБСК 6(10)-13 шт. - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт выключателей нагрузки в количестве 28 единиц: ВНз-400 (630) 10 (6) кВ. -28 шт. - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт: разъединителей в количестве 28 единиц: РВ400 (630) 10 (6) кВ. -28 шт. - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт разъединителей в количестве 8 единиц: РВФ400 10 кВ. - 8 шт. - Профилактическое восстановление (ремонт) устройств РЗА: - МТЗ с двумя реле прямого действия-12 комплектов; - МТЗ с дешунтированием электромагнитов отключения- 8 комплектов; - Зашита от замыканий на «землю», с работой на сигнал- 8 комплектов; - Защита микропроцессорная БЗП-03 13 комплектов. - Испытания силовых кабельных линий 6 (10) кВ: - Длиной до 500 м.-36 кабельных линий. - Длиной свыше 500 м.-5 кабельных линий. - Испытание изоляторов сборных шин и ошиновки 6(10) кВ: - Распределительных устройств с одинарной системой сборных шин-3 шт. - Распределительных устройств с двойной системой сборных шин-8 шт. - Измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств: - С диагональю до 20 м. – 11 устройств. - С диагональю до 200 м. – 2 устройства. - Проверка соединения заземляемых элементов с заземляющим устройством: - Щитов, шкафов и ограждений- 82 точек. - Частей аппаратов и оборудования-176 точек. - Оболочек силовых кабельных линий- 78 точки. - Техническое обслуживание РП, ТП: - Техническое обслуживание РУ 6 кВ до 12 ячеек- 6 объекта. - Техническое обслуживание РУ 6/10 кВ до 6 ячеек – 7 объектов. # - Общий перечень услуг: - Осмотр ТП; - Проверка целостности заземления ТП; - Измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов и линий; - Измерение напряжения на шинах 0,4 кВ; - Очистка изоляции оборудования ТП, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи; - Зачистка, смазка и затяжка контактных соединений; - Проверка состояние изоляции и контактных соединений электрооборудования (наличие трещин, сколов, следов перекрытия изоляции и перегрева контактов); - Замер температуры масла и корпусов силовых трансформаторов; - Устранение неисправности (регулировка) механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей (выключателей нагрузки); - Смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования; - Доливка свежего масла в маслонаполненные аппараты и оборудование. - Обновление и замена диспетчерских надписей, предупредительных плакатов и знаков безопасности в РУ 0,4-6/10 кВ; - Вырубка кустарников, обрезка сучьев в охранной зоне ТП. - Замена поврежденных элементов разъединителей, выключателей нагрузки и их приводов, тяг к приводам разъединителей, устройств блокировки. - Замена поврежденных полюсов масляных, вакуумных выключателей, разрядников, предохранителей, измерительных трансформаторов, низковольтных автоматических выключателей. - Замена поврежденной изоляции вводов, изоляции сборных шин 0,4-10 кВ, ремонт кабельных муфт. - Регулировка и ремонт релейной защиты и автоматики. # - Ремонт заземляющих устройств, восстановление и усиление контуров заземления и заземлителей. - Инвентарные номера электрооборудования подстанций: Енисей: - РП-138 - №84 - ТП- 352 - №85А - ТП – 368 - №86 - ТП – 351 – 64 Песчанка: ТП – 147-7-1 – № 120600143 ТП – 147-7-3 - №120600142 ТП – 147-8-2 - № 60600135 Злобино: ТП-1 - №60А ТП-2 - № 1201175381 ТП-3 - № 65а РП-114 - №62А КТП-250 - №18403 А также силовые трансформаторы: - № 18540 - ТМ 400/10/6 - № 841 - ТМ 320/10/6 - № 1201172749 - ТМГ 630/6кВ - № 1201172750 - ТМГ 630/6кВ - №19182 - ТМ 630/6кВ - № 1201173227 - ТМГ 630/6кВ - № 1201173228 - ТМГ 630/6кВ - № 1201172321 - ТМГ 630/6кВ - № 1201172322 - ТМГ 630/6кВ - № 961 - ТМ 400/10/6 - №10069 - ТМ 400/10/6 - №18570 - ТМ 400/10/6 |
| # 5. | Место выполнения работ | 1. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, (Злобинский грузовой район): - ТП-1 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 19, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1083, помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1082; - ТП-2 (Эл. трансформаторная подстанция № 2) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 71 (лит. В70), кадастровый номер 24:50:0600013:646; - ТП-3 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 5, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1082 помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1083; - КТП-250 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, правее строения № 46, (инвентарный номер отсутствует); - КТП-1000 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, правее строения № 29, (инвентарный номер отсутствует); - РП-114 (Центральная распределительная подстанция), г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 46 (лит. В20), кадастровый номер 24:50:0600013:573. 2. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, стр. 30, (Енисейский грузовой район): -ТП-351 (Здание трансформаторной подстанции № 1) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 4 (лит. В8), кадастровый номер 24:50:0700142:309; - ТП-352 (Здание подстанции № 4) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 11 (лит. В7), кадастровый номер 24:50:0700142:313 - ТП-368 (Здание подстанции № 5) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 14 (лит. В9), кадастровый номер 24:50:0700142:311; - РП-138 (Здание подстанции № 138) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 7 (лит. В6), кадастровый номер 24:50:0700142:312. 3. РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, (участок Песчанка): -ТП-147-7-1 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-1) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, кадастровый номер 24:11:0290204:324; - ТП-147-8-2 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-8-2) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 2, кадастровый номер 24:11:0290204:326; - ТП-147-7-3 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-3) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 3, кадастровый номер 24:11:0290204:325. |
| # 6. | Срок выполнения работ | Работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач выполняются с даты заключения договора по 31.12.2028 включительно. График работ на 2026 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2026 по 30.06.2026 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2026 по 30.08.2026 - участок Песчанка – с 01.09.2026 по 30.10.2026 г. График работ на 2027 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2027 по 30.06.2027 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2027 по 30.08.2027 - участок Песчанка – с 01.09.2027 по 30.10.2027 г. График работ на 2028 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2028 по 30.06.2028 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2028 по 30.08.2028 - участок Песчанка – с 01.09.2028 по 30.10.2028 г. Техническое обслуживание и текущий ремонт проводится по заявкам энергослужбы АО «КРП». На основании полученной заявки Подрядчик совместно с Заказчиком, но не позднее 3 рабочих дней с момента получения Подрядчиком заявки от Заказчика, оформляет наряд-допуск, содержащий сведения об объеме планируемых к выполнению работ, сроках выполнения работ и направляет свой персонал для выполнения работ. Наряд-допуск подписывается уполномоченными выполнения работ услуг. Сроки выполнения работ определяются персоналом Подрядчика по прибытии к месту выполнения работ в зависимости от их объема и сложности и фиксируются в наряде-допуске. |
| # 7. | Требования к безопасности выполнения работ | Все работы, определённые пунктом 5 настоящего Технического задания, проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, определяющих безопасность проведения работ, предъявляющих требования к составу и качеству проводимых работ: - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (ред. От 25.12.2023) с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2024 г; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 25.12.2023); - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 903н от 15.02.2020 (в ред. От 29.04.2022) «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств; - Приказ Минэнерго России от 8.07.2002 N 204. «Об утверждении глав правил устройства электроустановок. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) редакция 7»; - «Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» (обозначение ПКРП-20-04-2015), утверждённое приказом генерального директора от 24.06.2015 №КРП/437-п; - «Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в АО «Красноярский речной порт» (обозначение П КРП 4-001-2021), утвержденное приказом генерального директора от 19.01.2021 № КРП/14-п. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим в АО «КРП» положениями по промышленной безопасности и охране труда, стандартами и правилами, действующими на территории РФ и регламентирующими деятельность в этой области, установленными в АО «КРП» правилами трудового распорядка и соответствовать требованиям в области ПБиОТ для Подрядчика (Приложение № 1 к Техническому заданию). Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала и персонала субподрядчиков, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Требование к документации, передаваемой Заказчику | Подрядчик предоставляет следующие документы: - Технический отчет о проведенном ремонте или ТО; # - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; # - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; # - Протокол испытания отремонтированных КЛ 0,4/6/10 кВ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре; - Протоколы испытания трансформаторов согласно правилам ПТЭЭП; - Акты освидетельствования скрытых работ (по согласованию с Заказчиком); - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. |
| # 9. | Гарантийные обязательства | Подрядчик гарантирует качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 12 (двенадцать) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ. |
| # 10. | Приложения | Приложение № 1 к Техническому заданию – Требования в области ПБ и ОТ для подрядчика. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| Краткое Наименование Предмета закупки |  | Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ в сетях в АО «КРП» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ |  |  |  |  |
| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 212. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
| 4. | Работы в электроустановках | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, с указанием группы по электробезопасности. 2. Заверенные копии: 2.1.Удостоверения работников по проверке знаний правил работы в электроустановках. 3. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. 4. ППР (план производства работ) при работах в электроустановках на объекте Заказчика. | Ответственные лица должны иметь: • IV группу по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000В; • V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000В. Заверенные копии удостоверений работников (электромонтеров) о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках - не ниже III группы Касательно п. 4: ППР должен содержать требования по установке и снятию переносных заземлений, а также конкретные места установки заземлений |
|  |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ в электроустановках перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

- Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | # Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |