Техническое задание

на оказание услуг по зачистке (с дегазацией), техническому диагностированию, калибровке (градуировке) резервуара для хранения нефтепродуктов

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | Оказание услуг по зачистке(с дегазацией), техническому диагностированию, калибровке (градуировке) резервуара АО «КРП» для хранения нефтепродуктов |
| 2. | Цель оказания услуг | Поддержание оборудования в рабочем и безопасном состоянии |
| 3. | Место оказания услуг | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, АЗС |
| 4. | Срок оказания услуг | С 15.05.2026 по 15.06.2026 |
| 5. | Исходные данные | - Подземный горизонтальный резервуар для хранения дизельного топлива |
| 6. | Технические характеристики оборудования, объем услуг | 1. Зачистка (с дегазацией) резервуара: - Резервуар подземный из-под дизельного топлива объемом 50 м³ в количестве 1 шт.; 1.1. проведение дегазации резервуара с приведением к нормам ПДК пока концентрация вредных паров не достигнет значений, предусмотренных санитарными нормами; 1.2. извлечение нефтешлама из резервуара с последующей его передачей для вывоза и утилизации/обезвреживания организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (нефтешлам, код ФККО – 91120002393). 1.3. механическая зачистка внутренней поверхности резервуара; 1.4. затирка внутренней поверхности резервуара ветошью «насухо». Перечень подготовительных мероприятий, а также состав и последовательность операций зачистки указывается в Плане производства работ, наряде-допуске на производство работ повышенной опасности. 2. Проведение технического диагностирования резервуара: - резервуар для хранения светлых нефтепродуктов (дизельное топливо) объемом 50 м3 в количестве 1 шт. Исполнитель в рамках оказания услуг по проведению технического диагностирования выполняет: - визуальный осмотр и измерение размеров всех элементов металлоконструкций резервуара с наружной и внутренней стороны; - измерение фактических толщин элементов резервуара; - измерение толщины патрубков и люков-лазов; - измерение отклонений, образующих стенки от вертикали; - контроль сварных соединений стенки неразрушающими методами; - анализ состояния резервуара, разработка рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации; - составление технического заключения по результатам обследования, включающего ведомость дефектов с указанием их координат на эскизах или чертежах. 3. Калибровка (градуировка) резервуара: Калибровке (градуировке) подлежит резервуар, соответствующий требованиям ГОСТ Р 58404-2019: - резервуар для хранения светлых нефтепродуктов (дизельное топливо) объемом 50 м3 в количестве 1 шт. Градуировка резервуара осуществляется объемным методом по максимальному 100%-ому уровню наполнения резервуара, а также с предоставлением данных по 5%-ому и предельному 95%-ому уровню наполнения резервуара (высота наполнения и объем на данных уровнях) - в соответствии с ГОСТ 8.346-2000; В случае выбора электронно-оптического метода градуировка резервуара осуществляется трехмерным лазерным сканированием в соответствии с ГОСТ Р 8.994-2020. Метод калибровки (градуировки) резервуара согласовывается Заказчиком с Исполнителем до начала оказания услуг. При оказании услуг объемным методом Заказчик предоставляет поверочную жидкость (вода или дизельное топливо) в необходимом объеме с расходом не менее 15 м3/ч. После оказания услуг, в случае применения воды в качестве поверочной жидкости, вода передается Исполнителю вместе с нефтешламом из резервуара (код ФККО – 91120002393) для последующей передачи организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, с целью транспортирования и утилизации/обезвреживания. |
| 7. | Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | # Все услуги оказываются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Исполнителя (расходные материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов Исполнителя. Качество материалов и изделий, конструкций, применяемых Исполнителем для оказания услуг, должны соответствовать требованиям, указанным в техническом задании, государственных стандартов и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Применяемые материалы, изделия, конструкции должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. |
| 8. | Требования к безопасности оказания услуг | 1. Для оказания услуг, указанных в п. 6 Технического задания, Исполнитель предоставляет Заказчику: - в течение одного рабочего дня с даты заключения договора -проект производства работ (ППР) по электронной почте, указанной в договоре. В течение двух рабочих дней с даты получения ППР, Заказчик согласовывает его по электронной почте или направляет Исполнителю замечания для устранения, который обязан устранить их в течение одного рабочего дня с даты получения замечаний. Процедура согласования ППР повторяется, при этом, общий срок оказания услуг по договору не прерывается и не приостанавливается. 2. Оказание услуг планируется на участке (территории), передаваемом Исполнителю по акту-допуску, перед началом оказания услуг Ответственный представитель Заказчика передает по акту-допуску руководителю (уполномоченному лицу) Исполнителя участок (территорию), ограниченную координатами, осями, отметками в соответствии с утвержденным ППР или Планом безопасного оказания услуг (согласно СТО КИСМ 121-222-2018 Управление подрядными организациями в области ПБиОТ; приказа министерства труда и социальной защиты РФ №833н от 27.11.2020г). 3. Исполнитель обязан оказать услуги с учетом требований следующих нормативно-правовых актов: - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 528; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529; -Инструкция по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов, утвержденная Исполнителем; -«Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 902н; - Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. № 915н; - ГОСТ Р 58404-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации; -ГОСТ 17032-2022 «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов»; -ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки; -ГОСТ Р 8.994-2020. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика калибровки электро-оптическим методом. - ГОСТ 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - Установленными в АО «КРП» требованиями охраны труда, промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. 4. Исполнитель должен оказать услуги качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием. Исполнитель при оказании услуг несет ответственность за нарушение трудового законодательства, законодательства о промышленной и пожарной безопасности, законодательства в области охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного, в связи с этим, вреда. Образовавшиеся отходы: 91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов Исполнитель должен передать на утилизацию/обезвреживание организации, имеющей лицензию, выданную территориальным органом Росприроднадзора на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Исполнитель обязан соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, установленным в АО «КРП» - в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию. |
| 9. | Требования к документации, передаваемой Заказчику | 1. Зачистка (с дегазацией) резервуаров. Исполнитель по окончании оказания услуг предъявляет Заказчику зачищенный резервуар, а также следующие документы: - акт на выполненную зачистку емкости с указанием результатов замера газоанализатором концентрации паров в резервуаре; - акт приема-передачи отходов зачистки емкости Исполнителю; - документ об утилизации/обезвреживании отходов. Организация транспортирования и утилизации/обезвреживания отходов, образовавшихся после зачистки резервуара, производится Исполнителем своими силами и за свой счёт и входит в стоимость оказываемых в рамках настоящего Технического задания. 2. Техническое диагностирование резервуаров. Результатом оказанных услуг является заключение по техническому диагностированию, включающее ведомость дефектов с указанием их координат на эскизах или чертежах, и паспорт резервуара. 3. Калибровка (градуировка) резервуаров. По результатам оказанной услуги должны быть выданы следующие документы: - градуировочная (калибровочная) таблица, оформленная в соответствии с методикой проведения поверки на бумажном носителе -1экз., - сертификат калибровки резервуара на бумажном носителе- 1 экз., также в электронном варианте по электронной почте Заказчика, указанной в договоре. Вместе с указанными документами Исполнитель передает Заказчику подписанный со совей Стороны Акта сдачи-приемки услуг по форме НН.ДК-4.1 или Универсальный передаточный документ. Услуги считаются оказанными после подписания представителями Заказчика и Исполнителя акта сдачи-приёмки услуг по форме НН.ДК-4.1. |
| 10. | Требования к оказанию услуг Исполнителем | 1. Требования к оснащенности Исполнителя: Исполнитель для оказания услуг должен обеспечить: - наличие соответствующих средств индивидуальной защиты, спецобувь, спецодежда, искронеобразующие инструменты, приспособления и вспомогательные материалы; - механизмы, ручной инструмент и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности; - наличие дыхательных аппаратов и компрессора к ним; 2. Для проведения зачистки резервуаров к Исполнителю предъявляются следующие требования: - ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Исполнителя при оказании услуг на объекте несет Исполнитель; - услуги оказываются на действующем объекте высокой опасности с соблюдением правил промышленной безопасности, охраны труда и мер противопожарной безопасности; - оборудованием и применяемыми при его использовании вспомогательными элементами, материалами, расходными частями и т.д. Исполнитель обеспечивает себя самостоятельно; - оборудование, работающее от электричества, должно быть во взрывозащищенном исполнении; - услуги по зачистке резервуаров должны оказываться в изолирующих дыхательных аппаратах; - после подписания договора Исполнитель должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных; - исполнитель также обязан вывезти в однодневный срок со дня подписания акта cдачи-приёмки услуг с объекта, принадлежащие Исполнителю инвентарь, инструменты, другое имущество и мусор, образовавшийся в результате оказания услуг Исполнителем; 3. Для проведения калибровки (градуировки) резервуаров: - метрологическое оборудование, применяемое Исполнителем для оказания услуг должно иметь действующее свидетельство о поверке и аттестовано в качестве эталонов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 734 от 23.09.2010г. «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». |
| 11 | Приложения | Приложение №1 – Требования в области ПБиОТ для Исполнителя. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБ и ОТ для Исполнителя

| Краткое наименование Предмета закупки | Оказание услуг по зачистке(с дегазацией), техническому диагностированию, калибровке (градуировке) резервуара АО «КРП» для хранения нефтепродуктов |
| --- | --- |

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Любые виды работ | Актуальный список персонала исполнителя, который будет задействован оказании услуг, обучен безопасным методам и приемам оказания услуг, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Исполнителя, который будет задействован при оказании услуг. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Исполнителя обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
|  | Любые виды работ производственного характера | Персонал Исполнителя обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники исполнителя обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Исполнитель обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Исполнителя. | До начала выполнения работ, исполнитель запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
|  | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Исполнителя не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 220 Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 N 29н | Заверенные копии заключений по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра или заключительный акт по результатам периодического осмотра. |  |
|  |  | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" | 1. Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ в ограниченных и замкнутых пространствах". 2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам в ограниченных и замкнутых пространствах (далее - ОЗП). 3. ППР на работы в ограниченных и замкнутых пространствах (план производства работ) на объекте Заказчика. | Работники, выполняющие работы в ОЗП, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру оказываемых услуг. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ в ОЗП у непосредственных исполнителей работ. 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. |

- Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |