Приложение №8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по проведению электротехнических измерений сопротивления изоляции электрооборудования зданий, а также проверка контуров заземления в подразделениях АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | Оказание услуг по проведению электротехнических измерений сопротивления изоляции электрооборудования зданий, а также проверка контуров заземления в подразделениях АО «КРП» |
| 2. | Место оказания услуг | - Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2.; - Енисейский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30.; - Участок песчанка Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1. |
| 3 | Объем оказания услуг | - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами в зданиях и сооружениях – 41 шт. - Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям – 1550 присоединений. - Прогрузка выключателей однополюсных напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем – 559 присоединений. - Прогрузка выключателей трехполюсных напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальным током 250А – 825 присоединений. - Замеры полного сопротивления цепи «фаза-ноль» - 1350 присоединений. - Проверка элементов молниезащиты в зданиях и сооружениях – 45 шт. - Измерение качества электроэнергии – 18 шт. - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами подкрановых путей – 18 шт. Объекты: Грузовой район «Злобино»: - Гараж малой техники и малой механизации – инв. № 29 - Здание механической мастерской – инв. № 68 - Паровознокрановое депо – инв. № 70 - Нежилое здание (сантехучасток) - 183,1 кв.м – инв. № 994А; - Слесарная мастерская сантехников – инв. № 972А; - Насосная станция – инв. № 19249 - Автогараж вспомогательной службы 3-этажный – инв. № 30 - Здание гаража с пристройкой – инв. № 18431 - Здание гаража автопогрузчиков – инв. № 77 - Мойка автомашин № 30, 132,8 м2 – инв.№ 979А; - Здание пожарного депо – инв.№ 38; - Здание Ж/Д диспетчерской 2-этажное – инв.№ 50А; - Здание мастерских с туалетом – инв.№ 19239 - Склад ГСМ 15,7 м2 – инв.№ 982А; - Поднавес цветных металлов – инв.№ 692 - Здание механических мастерских – инв. № 19017; - Электроцех – инв. № 16; - Здание Проходной – инв.№ 971А; - Здание (главная диспетчерская) 469,7 м2 – инв.№ 980А; - Здание АЗС – инв.№ 970А; - Здание ЦРП (РП-114) – инв.№ 62А; - Бытовой комбинат и такелажная мастерская – инв.№ 69 - Здание управления порта 2х этажное с мансардой – инв.№ 57; - Главная диспетчерская – инв.№1Б; - Склад ОМТС – инв. №42; - Здание столярного цеха 2-х этажное – инв.№54; - Подкрановые пути – инв№619,620. Грузовой район «Енисей» - Здание прачечной – инв.№ 961А; - Здание проходной S-23,5 кв.м – инв.№ 958А; - Здание гаража S-1005,2 кв.м – инв.№ 960А; - Здание прачечной-туалета S-73.7 кв.м – инв.№ 961А; - Здание мастерских S-58,8 кв.м – инв.№ 962А; - Склад S-140,1 кв.м – инв.№ 964А; - Здание насосной станции – инв.№ 965А; - Здание операторской АЗС – инв.№ 967А; - Нежилое здание – склад 135,6 кв.м – инв.№ 974А; - Подкрановые пути – 1018A, 1019A, 1020A, 1021A Участок «Песчанка» - Пожарная насосная 189,1 м2 – инв.№ 988А - Котельная (Здание бытовых помещений и гаража) – инв.№ 60600136. - Подкрановые пути – 998A, 999A, 1000A |
| 4. | Требования к безопасности оказания услуг | Все услуги, определённые пунктом 3 настоящего Технического задания, проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, определяющих безопасность оказания услуг, предъявляющих требования к составу и качеству оказываемых услуг: - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (ред. От 25.12.2023) с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2024 г; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 25.12.2023); - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 903н от 15.02.2020 (в ред. От 29.04.2022) «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств; - Приказ Минэнерго России от 8.07.2002 N 204. «Об утверждении глав правил устройства электроустановок. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) редакция 7»; - «Положение об организации и проведении услуг по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» (обозначение ПКРП-20-04-2015), утверждённое приказом генерального директора от 24.06.2015 №КРП/437-п; - «Порядок организации и выполнения услуг повышенной опасности в АО «Красноярский речной порт» (обозначение П КРП 4-001-2021), утвержденное приказом генерального директора от 19.01.2021 № КРП/14-п. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующим в АО «КРП» положениями по промышленной безопасности и охране труда, стандартами и правилами, действующими на территории РФ и регламентирующими деятельность в этой области, установленными в АО «КРП» правилами трудового распорядка и соответствовать требованиям в области ПбиОТ для Подрядчика (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
| 7. | Сроки оказания услуг | Начало оказания услуг – с даты заключения договора. Календарный план оказания услуг: - Злобинский грузовой район – 01.06.2026 - 31.07.2026 - Енисейский грузовой район – 01.08.2026 - 31.08.2026 - участок Песчанка – 01.09.2026 – 30.09.2026 - Подготовка отчетной документации – 01.10.2026 – 30.10.2026 Окончание оказания услуг – не позднее 29.11.2026. |
| 8. | Приложения | Приложение № 1 к Техническому заданию – Требования в области ПБ и ОТ для Исполнителя. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика/Исполнителя

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| Краткое Наименование Предмета закупки |  | Оказание услуг по проведению электротехнических измерений сопротивления изоляции электрооборудования зданий, а также проверка контуров заземления в подразделениях АО «КРП» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ |  |  |  |  |
| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 212. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
| 4. | Работы в электроустановках | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, с указанием группы по электробезопасности. 2. Заверенные копии: 2.1. Удостоверения работников по проверке знаний правил работы в электроустановках. 3. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. 4. ППР (план производства работ) при работах в электроустановках на объекте Заказчика. | Ответственные лица должны иметь: • IV группу по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000В; • V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000В. Заверенные копии удостоверений работников (электромонтеров) о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках - не ниже III группы Касательно п. 4: ППР должен содержать требования по установке и снятию переносных заземлений, а также конкретные места установки заземлений |
|  |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ в электроустановках перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Положение об организации и проведении услуг по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении услуг повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |