ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

систем и установок противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматических установок пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)) на объектах Заказчика

| № п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки наименование объекта | Техническое обслуживание и ремонт систем и установок противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (далее – систем ППА) на объектах защиты АО «КРП». |
| 2 | Цель оказания услуг | Соблюдение законодательства по пожарной безопасности |
| 3 | Место оказания услуг | 1. Грузовой район Злобино, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2; 2. Грузовой район Енисей, г. Красноярск, ул. Прибойная, 30; 3. Участок Песчанка, Красноярский край, Емельяновкий район, 2,5 км. на юго-восток от д. Песчанка. |
| 4 | Состав оказываемых услуг | - Техническое обслуживание систем ППА согласно типовым регламентам по ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ 59636-2021 – ежемесячно; - Текущий ремонт систем ППА согласно типовым регламентам по ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ 59636-2021 – по мере необходимости. Текущий ремонт оборудования при условии его стоимости не более 5% от общей стоимости услуг по договору. 3. Комплексные испытания на работоспособность СПС – один раз в год. 4. Проверка работоспособности СОУЭ – два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками. 5. Проверка работоспособности АУП в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах – не реже одного раза в 6 мес. 6. Техническое освидетельствование АУП – не реже одного раза в 5 лет. Реестры установленных систем ППА на объектах защиты в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию. |
| 5. | Сроки оказания услуг | С даты заключения договора по 31.12.2026 включительно. Начальный и конечный сроки ремонтов определяются в дефектных актах, подписанных уполномоченными представителями Сторон, являющихся неотъемлемой частью Договора. При устранении внезапных отказов систем ППА Исполнитель обязуется: - прибыть к Заказчику для устранения внезапных отказов систем по вызову (передается в телефонном режиме, с дублированием на адрес эл. почты, указанный в договоре) в течение 2 (двух) часов с момента вызова; - общий срок восстановления работоспособности систем не должен превышать 24 часа с момента получения от Заказчика информации (заявки) о неисправности оборудования. Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность ППА. |
| 6 | Цена услуг | Стоимость ремонта оборудования определяется в смете, подписываемой Сторонами на основании дефектных актов. Цена услуг по договору включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя. Услуги и текущий ремонт оказываются иждивением Исполнителя. |
| 7. | Требования к материалам, используемым при оказании услуг | Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг по договору должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям действующего законодательства (сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий). |
| 8. | Требования к Исполнителю в ходе оказания услуг | Исполнитель самостоятельно обеспечивает надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Исполнителя. Исполнитель обеспечивает соблюдение работниками требование правил охраны труда, пожарной безопасности при оказании услуг, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. При техническом обслуживании и ремонте систем пожарной автоматики руководствоваться требованиями пожарной безопасности, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в отношении вновь установленных систем ППА), СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», техническими паспортами на установки, РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», других действующих или вступающих в силу на момент выполнения работ (национальных стандартов, сводов норм и правил, методических документов в строительстве, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм), учитывающих специфику выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации. Исполнитель должен располагать достаточным количеством запасных частей и принадлежностей (ЗИП), соответствующих специфике обслуживаемого оборудования, что является ключевым фактором для обеспечения его надежной и бесперебойной эксплуатации. |
| 9. | Требования к документации, передаваемой Заказчику | Услуги считаются выполненными Исполнителем в полном объеме после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1. Стоимость ремонтных работ (с учетом стоимости материалов, оборудования) согласовывается Сторонами в смете, факт выполнения ремонтных работ справочно отражается в количественном выражении (без указания цены) в Акте. Отдельный Акт на ремонтные работы не составляется. |
| 10 | Приложения | Приложение №1 - Реестры установленных систем ППА на объектах защиты (отдельным файлом). Приложение №2 – Требования в области ПБ и ОТ для Исполнителя. |

Приложение № 2 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБ и ОТ для Исполнителя

| Краткое наименование Предмета закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем и установок противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматических установок пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)) на объектах защиты АО «КРП» |
| --- | --- |

1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Любые виды работ | Актуальный список персонала Исполнителя, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 212. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». | 1. Список персонала Исполнителя, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты п.п. "а)", "б)", "в)"; - рабочие профессии п.п. "б)", "в)". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п.п.2.1 – обучение по п.46 п.п "в)" порядка обучения 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2 | Любые виды работ производственного характера | Персонал Исполнителя обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 221. Приказ Минтруда от 29.10.2021 N766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Исполнителя обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Исполнитель обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Исполнителя. | До начала выполнения работ, Исполнитель запрашивает данные у заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3 | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Исполнителя не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 220 | Информация об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам |  |
| 4 | Работы на высоте | Приказ Минтруда и Социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения /протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР на высоте (план производства работ) на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ. 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средств подмащивания: протокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средств подмащивания |
| 5 | Работы на высоте | «Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при оказании услуг

| № п/п | Наименование документа | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |