Приложение №9

К Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке и реализации проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПК № 3 «Кондор» в АО «КРП».

| # № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Предмет закупки | Разработка и реализация проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПК № 3 «Кондор» |
| # 2. | Количество портальных кранов и их размещение, | Наименование; количество. Портальный кран «Кондор» 32/40т., зав№ 1302, 1984г. выпуска, рег.№ 34КРР, инв.№ 12136 (далее ПС).; 1. |
| # 3. | Место выполнения работ | Портальный кран находится на территории - Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. |
| # 4. | Срок выполнения работ | Срок выполнения Работ: с даты заключения Договора по 10.12.2026 Последовательность проведения работ: 1. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора Разработка и согласование с Заказчиком проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПС. 1.1 Заказчик рассматривает предложенный проект и согласовывает либо направляет замечания в течение 5 р.д. с даты получения проекта от Подрядчика. Подрядчик устраняет замечания в течение 5р.д. с даты направления таких замечаний Заказчиком и направляет проект на повторное согласование Заказчику. Процедура повторяется. 2. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства ремонтных работ (далее ППР) на реализацию проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана в соответствии с Приложениями №1-№2 к настоящему техническому заданию. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) не позднее 10 р.д. до начала выполнения предусмотренных в нем работ. Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается. Заказчик рассматривает ППР и согласовывает либо направляет замечания в течение 5 р.д. с даты получения от Подрядчика ППР. Подрядчик вносит соответствующие изменения в ППР и повторно направляет его на согласование Заказчику в течение 5 р.д. с даты получения замечаний Заказчика. Процедура повторяется. После согласования ППР с Заказчиком, Подрядчик утверждает данный документ и передает один экземпляр ответственному Исполнителю со стороны Заказчика. Второй экземпляр передается производителю работ со стороны Подрядчика, который в свою очередь производит ознакомление с вышеуказанным документом всех работников привлекаемых к проведению работ согласно ППР. 3. Заказчик не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты начала выполнения работ (реализации проекта модернизации) направляет Подрядчику письменную заявку на электронный адрес Подрядчика, указанный в Договоре, с указанием даты, в которую работы могут быть начаты Подрядчиком (исходя из хозяйственной деятельности Заказчика). 4. Выполнение работ по реализации модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПС в соответствии с ППР. 5. Предъявление модернизированного ПС технической комиссией Заказчика с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ по ПС. |
| # 5. | Исходные данные и условия выполнения работ | 1) Портальный кран "Кондор" имеет контакторную схему управления, грузоподъемность крана 32/40тн. Паспортные данные крана, а также требования к системе управления крана, указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию. Требуется: - Разработать проект модернизации электрической части механизмов и систем управления крана; - Произвести демонтаж всех электрических компонентов с крана; - Произвести монтаж и пусконаладку оборудования в соответствии с разработанным проектом модернизации электрической части механизмов и систем управления крана. 2) В стоимость работ должны быть включены вознаграждение Подрядчика, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике), включая, но не ограничиваясь: затраты на обеспечение материалами, их складирование, охрану, выполнение погрузо-разгрузочных работ, затраты на обеспечение места выполнения Работ тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового персонала, затраты на перебазировку техники до места выполнения Работ, доставку персонала до места выполнения Работ и его вывоз, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание персонала, обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, затраты на обеспечение сертифицированной оснасткой (траверсы, чалки и т.д.), расходы по транспортировке лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов на склад, указанный Заказчиком, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа. 3) При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. 4) Все работы выполняются с использованием собственного /арендованного оборудования, новых изделий и материалов Подрядчика. 5) Качество материалов и изделий, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующими нормами и стандартами. 6) В систему управления краном должны входить следующие базовые компоненты: - Питающий кабель должен быть предназначен для намотки на барабан (типа ÖLFLEX® CRANE или аналог) и соответствовать температурному режиму работы крана. [Применение в качестве питающего кабеля кабелей типа КГ, ГКН, КГ-Хл, КГТП и их аналогов не допускается!]; - Промышленный программируемый логический контроллер SIMATIC S7‑1500 (Siemens); - Преобразователи частоты серии IN 75 (IN-CONVERT 75); - Двигатели подъема/замыкания, поворота и изменения вылета стрелы, должны быть оснащены датчиками скорости HOG10 [Применение датчиков скорости типа ЛИР не допускается]; - В тормозной системе необходимо использовать электрогидротолкатели ELHY ® серии EB с опцией F (работа при -40°С). Остальные параметры указаны в Приложение № 2 к Техническому заданию. Возможно применение только указанных оборудования и материалов, поскольку необходимо обеспечить слаженную работоспобность всех механизмов подъемного сооружения. 7) Электрооборудование и система управления крана должны отвечать требованиям нормативных документов (ПУЭ, ПТЭЭП и т.д.). 8) Монтируемое электрооборудование должно быть технически обслуживаемым, безусловно новым, восстанавливаемым и ремонтопригодным. |
| # 6. | Требования к безопасности выполнения работ | 1) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, но не ограничиваясь нижеперечисленным: - "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные Приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020; - Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказ Минтруда РФ №782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказ Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Минэнерго России от 8.07.2002 N 204. «Об утверждении глав правил устройства электроустановок. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) редакция 7»; - «Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» (обозначение ПКРП-20-04-2015), утверждённое приказом генерального директора от 24.06.2015 №КРП/437-п; 2) Подрядчик обеспечивает собственными силами: - безопасное производство работ; - контроль качества всех видов работ на соответствие требованиям нормам и правилам, действующим на территории РФ; - соблюдение требований охраны труда, выдачу нарядов-допусков в соответствии с утвержденным в АО «КРП» перечнем работ; - производственный контроль за соблюдением в процессе работ требований, установленных ППР; - выполнение работ повышенной опасности в соответствии с нарядами-допусками; - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, установленного в АО «КРП»; - оформление исполнительной документации на выполненные работы, ведение общего и специальных журналов работ; - проведение входного контроля всех поступающих материалов и оборудования, результаты входного контроля должны быть оформлены документально; - устранение в процессе работы нарушений, выполнение предписаний технического надзора Заказчика, других контролирующих органов; - по окончанию выполненных работ, предъявление ПС технической комиссии Заказчика; - передачу полного комплекта исполнительной документации Заказчику в соответствии с п. 7 настоящего Технического задания; - соблюдение всех требований и правил пожарной безопасности, промсанитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик собственными силами и за свой счет размещает заказы, заключает договоры аренды техники, необходимой для выполнения работ по техническому заданию. Привлечение к выполнению работ подрядных, субподрядных (субсубподрядных) организаций и иных третьих лиц допускается только по согласованию с Заказчиком. 4) Точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ, места хранения отходов и материалов предоставляются Подрядчику, по согласованию с Заказчиком. 5) Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Качество ресурсов Подрядчика, применяемых им для выполнения работ, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственных стандартах и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество. 5) Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим в АО «КРП» положениями по промышленной безопасности и охране труда, стандартами и правилами, действующими на территории РФ и регламентирующими деятельность в этой области, установленными в АО «КРП» правилами трудового распорядка и соответствовать требованиям в области ПБиОТ для Подрядчика (Приложение № 1 к Техническому заданию). Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала и персонала субподрядчиков, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
| # 7. | # Требование к документации, передаваемой Заказчику | Перечень исполнительной документации, передаваемой Заказчику по окончанию выполнения работ: - реестр исполнительной документации; - письменное извещение о готовности работ к сдаче; - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ; - проект на установленную систему управления крана (в бумажном и электронном виде), включающая в себя электрические схемы, ведомость изделий, кабельный журнал, таблицы подключения кабелей, руководство по эксплуатации электрооборудования, документация на отдельное(монтируемое) оборудование, периодичность проведения ТО и ремонтов с указанием периодичности замены быстроизнашиваемого оборудования, а также полный состав работ по ТО и ремонту системы управления). - копии документов, подтверждающих квалификацию работников Подрядчика, задействованных при выполнении работ; - журнал производства работ; - журнал учета сварочных работ (при наличии сварочных работ); - акт о выполнении монтажных работ; - акт сдачи-приемки выполненных работ по ПС, оформленный по форме НН.ДК-4.1; - акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (унифицированная форма НН.ОС-3.1); - акты оприходования материальных ценностей, полученных при демонтаже сооружений (форма НН.М-35.1); - сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - акты скрытых работ (при наличии); - заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. |
| # 8. | # Гарантийные обязательства | Подрядчик гарантирует качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ. |
| # 9. | Приложения | Приложение № 1 к Техническому заданию – Требования в области ПБ и ОТ для подрядчика. Приложение № 2 к Техническому заданию – Паспортные данные и требования к системе управления крана. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| ТРЕБОВАНИЯ в области ПБиОТ для Подрядчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ |  |  |  |  |
| № п/п | виды работ | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3 | Работы на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
|  |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |
| 4 | Работы в электроустановках | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, с указанием группы по электробезопасности. 2. Заверенные копии: 2.1.Удостоверения работников по проверке знаний правил работы в электроустановках. 3. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. 4. ППР (план производства работ) при работах в электроустановках на объекте Заказчика. | Ответственные лица должны иметь: • IV группу по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000В; • V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000В. Заверенные копии удостоверений работников (электромонтеров) о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках - не ниже III группы Касательно п. 4: ППР должен содержать требования по установке и снятию переносных заземлений, а также конкретные места установки заземлений |
|  |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ в электроустановках перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |

Приложение № 2 к Техническому заданию

- ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КРАНА

- 1. Общие требования к электрооборудованию и системе управления крана (далее ЭО и СУ).

1.1. ППРР должен предусматривать проектирование, изготовление, поставку и монтаж электрооборудования крана, согласно паспортным характеристикам крана, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1 Паспортные данные крана

| Наименование показателей |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип крана |  |  |  | Портальный перегрузочный |  |
| Назначение крана |  |  |  | Перегрузка штучных и навалочных грузов |  |
| Тип привода |  |  |  | электрический |  |
| Окружающая среда, в которой может работать кран: температура наибольшая, °С температура наименьшая, °С |  |  |  | +40°С -40°С |  |
| Допустимая скорость ветра на высоте 10м над поверхностью земли, м/сек: для рабочего состояния крана |  |  |  | До 18 м/с |  |
| Место управления |  |  |  | из кабины крановщика |  |
| Ограничение одновременности выполнения рабочих операций крана |  |  |  | ограничений нет |  |
| Грузоподъемность, т: |  | грейфер на вылете 8-32м |  | 16 |  |
|  |  | крюком на вылете 8-32м |  | 32 |  |
|  |  | Крюком на вылете 8-25м |  | 40 |  |
| Вылет стрелы, м максимальный минимальный |  |  |  | 32 8 |  |
| Режим работы механизмов при работе: механизм подъема механизм поворота механизм изменения вылета стрелы механизм передвижения |  |  | Грейфер 16т. ВТ Т Т Л | Крюк 32т. С Т Т Л | Крюк 40т. Л С С Л |
| Высота подъема от головки подкранового рельса, м: при работе грейфером при работе крюком |  |  |  | 15 28,5 |  |
| Глубина опускания от головки подкранового рельса, м: при работе грейфером при работе крюком |  |  |  | 10 13 |  |
| Максимальная скорость, м/мин: | Подъема |  |  | 40 |  |
|  | изменение вылета стрелы |  |  | 40 |  |
|  | передвижение |  |  | 20 |  |
|  | поворота |  |  | 1 |  |
|  | Транспортировочный режим подъема не более |  |  | 20 |  |
| Угол поворота, град. |  |  |  | неограниченный |  |
| Количество двигателей подъема |  |  |  | 1 |  |
| Количество двигателей замыкания |  |  |  | 1 |  |
| Количество двигателей поворота |  |  |  | 2 |  |
| Количество двигателей изменения вылета |  |  |  | 1 |  |
| Количество двигателей передвижения |  |  |  | 4 |  |
| Диаметр канатного барабана, м: |  |  |  | 0,90 |  |
| Конструктивная масса крана (без груза), не более, т |  |  |  | 364 |  |
| Общая масса поворотной части крана (без груза), т |  |  |  | 249 |  |
| Общая масса неповоротной часть (без груза), т |  |  |  | 115 |  |
| Напряжение питания, частота |  |  |  | 380В, 50Гц |  |
| Тип кабины |  |  |  | закрытая |  |
| Токоподвод к крану |  |  |  | кабельный барабан |  |
| Длина передвижения от крановой колонки, м |  |  |  | 50 в обе стороны |  |

1.2.	Электрооборудование крана должно соответствовать ФНП, ПУЭ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – ПТЭЭП) и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее – ПОТЭЭ).

1.3.	Электропитание крана должно осуществляться трехфазным переменным током напряжением 380 В±10 %, частотой 50 Гц через кабельный барабан, расположенный на одной из опор крана (со стороны причальной стенки причала). Длина кабеля должна позволять крану передвигаться на расстояние 50 м в каждую сторону от питающей колонки.

Питающий кабель должен быть предназначен для намотки на барабан (типа ÖLFLEX® CRANE или аналог) и соответствовать температурному режиму работы крана. Применение в качестве питающего кабеля кабелей типа КГ, ГКН, КГ-Хл, КГТП и их аналогов не допускается!.

1.4.	Электропроводка на кране должна быть выполнена кабелями и проводами с медными жилами, кабели и провода открытой проводки в необходимых местах должны быть защищены от механических повреждений.

1.5.	Электрическая связь между поворотной и неповоротной частями крана должна осуществляться через кольцевой токоприемник.

1.6.	Система управления электроприводами механизмов крана должна быть бесконтактной цифровой, а регулировка скоростей всех приводов должна осуществляться с помощью преобразователей частоты.

Система управления краном должна быть реализована на базе промышленного программируемого логического контроллера SIMATIC S7‑1500 (Siemens).

В системе управления краном должны быть использованы преобразователи частоты серии IN 75 (IN-CONVERT 75).

1.7.	Система управления электроприводами механизмов крана должна обеспечивать:

- заданные режимы работы механизмов;

- безударный пуск, реверс и остановку приводов;

- режим реализации постоянной мощности для каждого рабочего движения;

- реализацию функции грейферного автомата (автоматическое плавное открытие 1и закрытие челюстей грейфера);

- автоматическое равномерное распределение нагрузки (выравнивание нагрузок) в приводах подъема / замыкания, а также поворота (в случае использования в механизме поворота двух двигателей).

- плавное, бесступенчатое регулирование скорости от нулевой до максимальной;

- получение устойчивых скоростей механизмов крана;

- все необходимые виды защит;

- диагностику состояния элементов электроприводов и системы управления (совместно с системой информации, управления и диагностики);

- фиксацию, отображение и хранение аварийных сообщений.

- Постоянный мониторинг работы крана с передачей информации посредством GSM модема на уровень визуализации в веб-интерфейсе, разработанный и переданный Изготовителем Заказчику.

1.8.	Пускорегулирующая аппаратура крана должна быть установлена в шкафах, оборудованных системой обогрева и кондиционирования.

1.9.	На кране должна быть предусмотрены системы:

а) информации о параметрах крана:

- величина поднимаемого груза;

- вылет стрелы;

- грузовой момент;

- количество переработанного груза;

- количество включений каждого механизма;

- отработанные машино-часы каждого механизма и крана в целом;

- параметры питающего тока.

б) управляющих сигналов:

- обеспечивающих плавность работы приводов в периоды пусков и торможений;

- снижающих скорости механизмов подъёма и изменения вылета при подходе к крайним положениям;

в) диагностической информации:

- готовности к работе всех приводов;

- параметров тока и сети питания;

- состояния главного контактора (включение или отключение);

- срабатывания ограничителя грузоподъёмности и концевых выключателей;

- появления слабины грузовых канатов;

- обрыва цепей питания;

- неправильного чередования фаз;

- индикации неисправностей электроприводов механизмов и станций самой системы.

1.10.	В машинном отделении и кабине крановщика предусмотреть систему пожарной сигнализации.

1.11.	Кран оснастить ограничителем грузоподъемности (грузового момента) (далее ОГП) в соответствии с ФНП, РД 10-399-01 и РД СМА-001-03, автоматически отключающим механизм подъема на подъем при превышении допустимой грузоподъемности более 15%. При этом должна обеспечиваться работа механизма подъема на опускание груза и механизма изменения вылета стрелы на уменьшение вылета. При срабатывании ОГП предусмотреть звуковую и световую сигнализацию. События ОГП должны передаваться в систему мониторинга.

1.12.	Кран должен быть оборудован регистратором параметров электронного типа, который обеспечивает регистрацию параметров крана и их визуализацию в соответствии с «Требованиями к регистраторам параметров грузоподъемных кранов» РД 10-399-01 и РД СМА-001-03.

1.13. 	На кране должны быть заменены следующие приборы безопасности и блокировки:

а) конечный выключатель механизма подъема (по 1 шт. на каждой лебедке), обеспечивающий:

- блокировку механизма подъема на опускание при максимально опущенной подвеске;

- блокировку механизма подъема на подъем (контакты основные и резервные) при максимально поднятой подвеске;

- снижение скорости подъема до 30% от номинальной при подходе подвески к крайнему верхнему положению;

- снижение скорости спуска до 30% от номинальной при подходе подвески к крайнему нижнему положению.

Использование в качестве конечного выключателя механизма подъема выключателя ВУ-250 не допускается.

б) ограничитель механизма передвижения, обеспечивающий:

- блокировку перемещения крана в крайнем положении в направлении "ВПЕРЕД". Движение в обратную сторону не блокируется;

- блокировку перемещения крана в крайнем положении в направлении "НАЗАД". Движение в обратную сторону не блокируется.

в) конечный выключатель механизма изменения вылета один, обеспечивающий:

- блокировку механизма изменения вылета на увеличение вылета при достижении максимального вылета;

- блокировку механизма изменения вылета на уменьшение вылета при достижении минимального вылета;

- снижение скорости изменения вылета до 30% от номинальной при подходе к максимальному вылету;

- снижение скорости изменения вылета до 30% от номинальной при подходе к минимальному вылету.

г) конечные выключатели противоугонных захватов, обеспечивающие блокировку механизма передвижения крана при закрытом положении хотя бы одного противоугонного захвата. При полностью открытых захватах - блокировка снимается.

д) бесконтактные датчики встречи с препятствием на пути крана (4 шт. на кран) блокируют механизм передвижения крана на перемещение в сторону препятствия, в обратном направлении движение не блокируется.

е) проблесковые маячки и звуковой сигнал, обеспечивающие подачу сигнала о включении механизма передвижении крана. Устанавливаются на ногах портала по диагонали.

ж) анемометр для предупреждения звуковым и световым сигналом о превышении допустимой силы ветра.

з) на кране должны быть установлены аварийные кнопки, которые располагаются с фронтальной и тыловой части крана на нижних балках портала, в кабине крановщика, машинном отделении и электропомещении.

и) с целью обеспечения защиты от включения крана лицом, не имеющим на это право, в кабине управления должен устанавливаться переключатель с замком (ключ-марка);

к) Защита цепей питания (силовых, управления, освещения, отопления, сигнализации) должна осуществляться преобразователями, автоматическими выключателями и плавкими предохранителями;

л) Максимальная защита электродвигателей механизмов осуществляется встроенными средствами защиты преобразователей частоты;

м) Аварийное отключение цепей управления и силовых цепей механизмов крана должно осуществляться аварийными выключателями, расположенными в кабине управления, с фронтальной и тыловой части крана на нижних балках портала, машинном отделении и электропомещении.

н) Заземление электроаппаратов должно быть выполнено согласно ПУЭ.

1.14 	На кране должны быть установлены все приборы и устройства безопасности в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП), Технического регламента о безопасности машин и оборудования.

1.15.	 Электрооборудование крана обеспечивает при заданных режимах работы надежную бесперебойную работу электродвигателей, аппаратуры управления, защиты, сигнализации, освещения при колебаниях напряжения питающей сети от –15% до +10 % от номинального.

СУ крана и преобразователи частоты должны сохранять работоспособность при кратковременных просадках питающего напряжения до -30% от номинального.

1.16. 	Кран должен потреблять из сети (или генерировать в сеть) чистый синусоидальный ток и работать с заданным cosφ равным 1.

1.17 Архитектура построения силовой части (приводов) должна удовлетворять следующим условиям:

- Энергия, выделяющаяся при спуске груза и при торможениях, рекуперируется обратно в питающую сеть.

- Силовая часть должна состоять из блока выпрямления/рекуперации, общего звена постоянного тока и инверторов каждого механизма.

- Схема должна строиться по индивидуальному принципу, т.е. один двигатель – один инвертор.

1.18 Электродвигатели.

Все электродвигатели должны быть предназначены для использования на кранах.

Все двигатели должны быть оснащены:

- Антиконденсатным обогревом ~230В.

- Защитой от перегрева (РТС или биметалл в обмотках статора).

- Применение встроенных тормозов не допускается.

- Работа при температуре -40…+40°С.

Двигатели подъема/замыкания, поворота и изменения вылета стрелы, кроме того, должны быть оснащены датчиками скорости HOG10 (или импортный аналог), 1024 имп./об., Uпит=24В DC. Датчики должны соответствовать температурному режиму работы крана. Применение датчиков скорости типа ЛИР не допускается.

1.19 Тормоза.

Все механизмы крана оборудованы отдельно стоящими тормозами.

Необходимо провести замену тормозов механизма поворота крана.

Для замены гидротолкателей необходимо использовать электрогидротолкатели ELHY ® серии EB с опцией F (работа при -40°С).

- 1.20	Применяемая СУ должна обеспечивать наличие транспортировочного режима с ограничением скорости подъема и спуска в пределах, указанных в Таблице 1.

- 1.21. Электрооборудование должно быть технически обслуживаемым, безусловно новым, восстанавливаемым и ремонтопригодным.

- 1.22. Конструкции для защиты электропроводки от механических повреждений должны быть унифицированы по габаритам и способам установки.

- 2. Конструктивные требования к ЭО и СУ

- 2.1. Шкафы с размещенным в нем силовым и управляющим оборудованием разместить в машинном отделении на поворотной части крана.

- 2.2. Шкаф ввода разместить на портале.

- 2.3. Кабина управления крана устанавливается на поворотной части крана согласно конструкторской документации.

- 2.4. Электрооборудование должно быть одностороннего обслуживания.

- 2.5. ЭО и аппараты, не установленные в шкафах, машинном отделении, шкафу на портале и кабине управления, должны иметь степень защиты не ниже IP 54.

- 2.6. Подвод кабелей в шкафы осуществляется снизу.

- 2.7.  Подвод кабелей в кабину управления крана осуществляется сбоку.

- 2.8. Клеммные наборы силовых цепей и цепей управления должны быть разделены.

- 2.9. К одной клемме должно быть выполнено подключение не более двух проводов.

- 2.10. В шкафах машинного зала, шкафу на портале, кабине крановщика, должно быть предусмотрено рабочее освещение.

- 3. Требования к кабине крановщика.

- 3.1. Состав электрооборудования кабины управления:

| 1. | Пульт управления. |
| --- | --- |
| 2. | Система освещения. |
| 3. | Система поддержания климатических условий. |
| 4. | Электрошкаф с автоматическими выключателями для защиты отходящих электрических цепей. |
| 5. | Стеклоочиститель (Дворник) с омывателем стекла |

- 3.2. Кабина управления крана должна соответствовать санитарным правилам по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов СП 1204-74, государственным стандартам и другим нормативным документам.

- 3.3. Внешние размеры кабины должны быть не более:

- Высота - 2015мм;
Ширина - 915мм;
Длина - 1315мм.

- 3.4. Внутренние размеры кабины должны быть не менее:

- Высота - 2000мм;
Ширина - 900мм;
Длина - 1300мм;
Минимальный объем должен составлять 3м3.

- 3.5. Световые проемы кабины должны быть выполнены из небьющегося (безосколочного) стекла.

- 3.6. В кабине крана должны быть установлены солнцезащитные щитки.

- 3.7. Кабина крана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в соответствии с нормативными документами.

- 3.8. Кабина должна быть оборудована:

- а) общим освещением всей кабины и местным для контрольно- измерительных приборов и приборов управления;

- б) смотровые окна должны иметь "дворники" для очистки стекла, обогрев или обдув его.

- в) переговорным устройством, связывающим кабину крановщика и входным трапом крана;

- г) громкоговорителем, установленным в кабине крановщика.

- 3.9. Управление всеми механизмами крана осуществляется из кабины управления посредством пульта управления.

- 3.10. Кресло крановщика должно иметь:

Возможность монтажа на неповоротных пультах в кабинах малых размеров портальных кранов. Откидывающееся на бок сиденье должно позволять беспрепятственно пройти на рабочее место в условиях ограниченных габаритах кабины.

Технические характеристики и специальные возможности:

мягкое сиденье и спинка, обтянутые маслобензостойким кожзаменителем;

регулировка высоты сиденья - не менее 100 мм с дополнительной фиксацией выбранной высоты;

горизонтальная регулировка вперед-назад - не менее 190 мм с фиксацией;

наличие складных подлкотников;

складная спинка с регулировкой угла наклона – не менее 45°;

механизм антивибрационный с пружиннодемферным блоком.

- 3.11. Пульт управления должен быть расположен так, чтобы крановщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в течении всего цикла работ крана.

- 3.12. На пульте управления должны быть установлены следующие органы управления:

|  | Правая тумба: |  |
| --- | --- | --- |
| ● | однорукояточный джойстик управления механизмами подъема и замыкания грейфера; |  |
| ● | кнопка «Аварийный СТОП» с фиксацией; |  |
| ● | кнопка «Сброс ошибки» без фиксации; |  |
| ● | кнопка «Включения главного контактора» без фиксации; |  |
| ● | ключ-марка; |  |
| ● | сигнальные лампы («Готовность», «Главный контактор включен», «Ошибка»); |  |
|  | Левая тумба: |  |
| ● | однорукояточный джойстик управления механизмами поворота и изменения вылета; |  |
| ● | переключатель управления передвижением крана с самовозвратом в "0" положение; |  |
| ● | переключатель выбора режима работы крана. |  |

- 3.13. Пульт управления должен быть оборудован ножной педалью подачи звукового сигнала.

- 3.14. Пульт управления должен быть оборудован педалью наложения тормозов привода поворота.

- 3.15. В кабине крановщика установить цветную графическую панель оператора, на которую выводится информация о состоянии электрооборудования крана, ошибках и пр.

- 3.16. В кабине крановщика установить распределительный электрошкаф. На лицевой панели электрошкафа разместить следующие элементы:

| ● | вольтметр для отображения питающего напряжения крана; |  |
| --- | --- | --- |
| ● | переключатель вольтметра для переключения между фазами; |  |
| ● | выключатели освещения (прожектора, габаритные огни и пр.); |  |
| ● | выключатели отопления |  |

- 3.17. Кабина крановщика должна быть оборудована указателем вылета стрелы.

3.18. Кабина крановщика должна быть оборудована регистратором параметров.

3.19. Кабина крановщика должна быть оборудована анемометром АСЦ-3.

- 4. Требования к электроснабжению.

- 4.1. Электропитание электрооборудования крана должно осуществляться от источника надежного питания переменного трехфазного тока напряжением 380В (+10 -15%), частотой 50Гц (±0,2Гц) с глухо-заземленной нейтралью. Качество электроэнергии должно соответствовать ПУЭ и ГОСТ 13109-97.

- 4.2. СУ и панель оператора должны сохранять рабочее состояние при кратковременном (менее 1сек) прекращении питающего напряжения.

- 4.3. Электроснабжение цепей СУ должно осуществляться через инверторный стабилизатор напряжения.

- 5. Требования к освещению.

- 5.1. Напряжение рабочего освещения – 220 В, 50Гц.

- 5.2. Напряжение ремонтного освещения – не более 24 В, 50Гц.

- 5.3. Напряжение питания прожекторов – 220В, 50Гц.

- 5.4. На кранах должны быть установлены светильники согласно Таблице 2 (не считая кабины управления и шкафов):

Таблица 2 Перечень светильников, установленных на кран

| № | Место установки | Световой поток, не менее, лм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение механизма ИВС и верхних площадок | 850 | 8 |
| 2 | Освещение машинного зала (на поворотной части крана) | 520 | 9 |
| 3 | Освещение узла соединения стрелы с рейкой | 520 | 4 |
| 4 | Прожектор освещения стрелы и груза | 22000 | 1 |
| 5 | Прожекторы освещения рабочей зоны | 22000 | 3 |
| 6 | Освещение кабельного барабана | 7000 | 1 |
| 7 | Освещение в оголовке портала | 850 | 4 |
| 8 | Прожекторы освещения подкрановых путей | 10000 | 4 |
| 9 | Освещение проходов | 850 | 3 |

- 6. Требования к электромонтажу

- 6.1. Установленное в кабине управления оборудование должно иметь конструктивные приспособления для ввода и подключения внешних кабелей.

- 6.2. Шкафы с силовым оборудованием и СУ должны быть с законченным монтажом и иметь конструктивные приспособления для ввода и подключения внешних кабелей.

- 6.3. Шкаф на портале должен быть с законченным монтажом и иметь конструктивные приспособления для ввода и подключения внешних кабелей.

- 6.4. Электропроводка должна быть выполнена кабелями и проводами с медными многопроволочными жилами.

- 6.5 Вводы кабелей в щиты осуществляются через сальниковые уплотнители.

- 7. Требования к преобразователям частоты.

- 7.1. Для управления двигателями механизмов подъема, замыкания, поворота, изменения вылета, передвижения должны быть применены комплектные статические полупроводниковые преобразователи частоты, размещенные в электропомещении.

- 7.2. Применить схему с общим звеном постоянного тока и рекуперацией энергии в сеть;

- 7.3. Преобразовательные устройства должны иметь следующие устройства защиты:

| ● | защиту от внутренних коротких замыканий; |  |
| --- | --- | --- |
| ● | максимально-токовую защиту; |  |
| ● | защиту от внутренних неисправностей элементов схемы и несоответствия режимов; |  |
| ● | защиту от «падений» напряжения; |  |
| ● | защиту от токов короткого замыкания и от перегрузки по току; |  |
| ● | защиту от нарушения воздушного охлаждения. |  |

- 7.4. Частотные преобразователи должны быть оборудованы операторскими сервисными панелями, которые обеспечивают отображение информации по диагностике неисправностей, текущих параметров электропривода, готовности к включению, наличию питающих напряжений и пр.

- 7.5. Диапазон регулирования частоты должен быть не ниже 1:10.

- 7.6. Преобразователи частоты должны выбираться с запасом мощности в зависимости от мощности и типа подобранного двигателя с учетом параметра ПВ, указанного в Таблице 3.

- 8. Требования к СУ

- 8.1. Графическая панель оператора должна иметь защиту от несанкционированного доступа.

- 8.2. Отказ панели оператора не должен приводить к аварийным ситуациям.

- 8.3. СУ должна обеспечивать:

| ● | Управление энергопотребителями крана и контроль состояния силовых цепей. Информация об отказах и срабатываниях защит отображается на графической панели; |  |
| --- | --- | --- |
| ● | Непрерывный контроль датчиков безопасности. Информация о срабатывании датчиков отображается на графической панели; |  |
| ● | Контроль и регистрацию данных о функционировании частотных преобразователей; |  |
| ● | Управление частотными преобразователями и получение диагностической информации от них; |  |
| ● | Подсчет суммарного времени работы каждого механизма (счетчик моточасов); |  |
| ● | Пуск приводов подъемов с начальным моментом для исключения просадки груза; |  |
| ● | Контроль превышения скорости для приводов подъемов; |  |
| ● | Самодиагностику и вывод на панель оператора сообщений об отказах в СУ; |  |
| ● | Управление системой с различными уровнями доступа: ○ Первый, самый низкий уровень доступа – оператор – только управление краном и просмотр сообщений системы; ○ Второй уровень – обслуживающий персонал – просмотр данных о функционировании оборудования и состояния входных/выходных сигналов на панели оператора; ○ Третий уровень – Настройщики (специалисты поставщика) – изменение критических настроек системы. Должна быть предусмотрена простая процедура замены паролей всех уровней. |  |

- 8.4. Программное обеспечение (файлы с базовыми настройками СУ и преобразователей частоты должны быть переданы заказчику по окончанию ПНР вместе с паролями всех уровней доступа на электронном носителе).

- 8.5. СУ должна обеспечивать следующие блокировки:

| ● | Автоматическая блокировка, запрещающая изменение вылета стрелы при достижении крайних положений; |  |
| --- | --- | --- |
| ● | Автоматическая блокировка при срабатывании ОГП (ограничителя грузоподъемности), запрещающая изменение вылета стрелы «от себя» в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 15%; |  |
| ● | Автоматическая блокировка при срабатывании ОГП (ограничителя грузоподъемности), запрещающая подъем груза, механизмом подъема и механизмом замыкания в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 15%; |  |
| ● | Автоматическая блокировка при достижении грузозахватными органами механизмов подъема крайнего верхнего или крайнего нижнего положений (при срабатывании концевого выключателя на одной из лебёдок будут остановлены оба привода); |  |
| ● | Автоматическое наложение тормозов всех механизмов при отключении электропитания крана; |  |
| ● | Кнопка-блокиратор "мертвая рука": - в случае снятия или отпускания руки с джойстика управления, кнопка, фиксирующая сжатие рычага джойстика, отключает соответствующие механизмы крана; |  |
| ● | Автоматическая блокировка, запрещающая передвижение при достижении краном крайних положений. Обратное движение разрешается; |  |
| ● | Автоматическая блокировка, запрещающая передвижение крана в том же направлении при срабатывании концевого выключателя барабана; |  |
| ● | Автоматическая блокировка, запрещающая передвижение крана при наложении противоугонных захватов; |  |

- 9. Требование к шкафам с силовым оборудованием и СУ.

- 9.1. Основное силовое оборудование, защитное и коммутационное оборудование, а также СУ должно быть размещено в шкафах со степенью защиты не менее IP54.

- 9.2. Шкафы должны быть оснащены системой поддержания микроклимата, для обеспечения работоспособности, установленного внутри оборудования во всем диапазоне рабочих температур крана.

- 9.3. В шкафах должно быть предусмотрено рабочее освещение.

- 9.4. Шкафы разместить в машинном отделении на поворотной части.

- 9.5. Количество и габариты шкафов уточняются на стадии разработки ППРР.

- 10. Требования к шкафу на портале.

- 10.1. Силовое оборудование относящиеся к вводному устройству и механизму передвижения крана должно быть размещено в закрытом шкафу со степенью защиты не менее IP54.

- 10.2. Шкаф должен быть оснащен системой поддержания микроклимата, для обеспечения работоспособности, установленного внутри оборудования во всем диапазоне рабочих температур крана.

- 10.3. Шкаф должен быть оснащен системой контроля чередования фаз с внешней индикацией правильного подключения силового кабеля к крановой колонке.

- 10.4. Габариты шкафа уточняются на стадии разработки ППРР.

- 11. Требования к электродвигателям.

Электродвигатели должны быть безусловно новыми с параметрами не менее указанных в Таблице 3 (подбирается в соответствии с проектом перехода на частотный привод).

Таблица 3 Параметры электродвигателей

| Механизм | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъема/замыкания | 132 | 740 | 2 |
| Поворота | 30 | 973 | 2 |
| Изменения вылета стрелы | 37 | 975 | 1 |
| Передвижения | 5,5 | 960 | 4 |

- 12. Требования к тормозным механизмам крана.

12.1. Предусмотреть замену всех гидротолкателей.

12.2. Гидротолкатели должны соответствовать параметрам согласно Таблице 4.

Таблица 4 Параметры тормозных механизмов

| № | Место установки | Параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормоз механизма подъема | электрический – гидротолкатель EB 250/60 C200RS 380/50 (или аналог) * | 2 |
| 2 | Тормоз механизма замыкания | электрический – гидротолкатель EB 250/60 C200RS 380/50 (или аналог) * | 2 |
| 3 | Тормоз механизма поворота | электрический - EB 125/60 C80RS 380/50 (или аналог) * | 2 |
| 4 | Тормоз механизма ИВС | электрический – гидротолкатель EB 50/50 C50RS 380/50 (или аналог) * | 2 |
| 5 | Тормоз механизма передвижения | электрический – гидротолкатель EB 20/50 20RS 380/50 (или аналог) * | 4 |

* Вновь устанавливаемые гидротолкатели должны быть безусловно новыми.

12.2. Необходимо произвести восстановление (замену) электроприводов управления противоугонными захватами.

13. Требования к приборам безопасности

Концевые выключатели должны соответствовать типам указанных в Таблице 5.

Таблица 5 Концевые выключатели

| № | Цепь блокировки | Место установки | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничение подъема | Барабан лебедки | Шпиндельного типа. | 2 |
| 2 | Ограничение хода стрелы | Кремальера | 1 путевой переключатель 1 рычажный конечный выключатель | 2 |
| 3 | Ограничение хода крана | Ходовая тележка | ультразвуковые | 2 |
| 4 | Запрет на передвижение крана | Противоугонный захват | Рычажного типа | 2 |

- 14 Требования к проектной документации на ЭО и СУ

Документация на ЭО и СУ должна быть выполнена в соответствии с Единой системой конструкторской документации ЕСКД и включать в себя:

|  | -схемы электрические принципиальные; |  |
| --- | --- | --- |
|  | -перечень элементов; |  |
|  | -ведомость покупных изделий; |  |
|  | -кабельный журнал; |  |
|  | -таблица или схема подключения кабелей; |  |
|  | -таблица или схема подключения клемников; |  |
|  | -перечень модулей ввода/вывода ПЛК. |  |

15 Дополнительные работы

- 15.1. Необходимо произвести ремонт токоприемника кабельного барабана и обеспечить рем комплект в количестве не менее 5-и комплектов (кольцо токоприемника + щеткодержатель со щетками и 5 изоляторов).

- 15.2. Необходимо произвести ремонт центрального токоприемника и обеспечить рем комплект в количестве не менее 5-и комплектов (кольцо токоприемника + щеткодержатель со щетками и 5 изоляторов).

- 15.3. Необходимо произвести замену всех кабелей крана, включая питающий.

- 15.4. Необходимо произвести замену всех концевых выключателей крана.

- 15.5. Произвести монтаж ультразвуковых датчиков от столкновения крана с препятствием, находящимся на крановом пути, с возможностью остановки на расстоянии не менее 2 метров в оба направления передвижения крана.

- 15.6. Оборудовать кран звуковой и световой сигнализацией, включаемой автоматически при передвижении крана.

- 15.7. Прожекторы освещения подкрановых путей оборудовать датчиками фотореле.

Упомянутые в тексте Технического задания первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/).

Необходимость кнопки «мертвая рука» уточняется на стадии согласования ППРР